APSTIPRINĀTS:

SIA „Salaspils siltums”

Iepirkuma komisijas 2015. gada 17. marta sēdē

Protokols Nr. 2015-1/2

# ATKLĀTA KONKURSA

„Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Salaspilī”

Projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/046

Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2015/1 KF

# NOLIKUMS

# ar grozījumiem

# Salaspils, 2015

- Vispārīgie noteikumi

  - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Salaspils siltums” (turpmāk tekstā “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs”) organizē iepirkumu „Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Salaspilī”.

  - Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. SalSil 2015/1KF.

  - Iepirkums tiek veikts, īstenojot projektu „Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Salaspilī” Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/046 programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1 aktivitātes “Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” ietvaros, saskaņā ar līgumu, ko noslēgušas SIA „Salaspils siltums” un „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”.

  - Iepirkuma procedūras veids – atklāts konkurss (turpmāk tekstā – iepirkums).

  - Iepirkuma nolikums (turpmāk tekstā - nolikums) sagatavots saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja izstrādātajām iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (pieejamas http://www.iub.gov.lv/files/upload/vadlinijas_SPS_20140319_0.pdf). Pretendentu un to iesniegto piedāvājumu vērtēšanu saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentāciju nodrošina Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja izveidota iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – Komisija).

  - Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja rekvizīti: SIA „Salaspils siltums”, Vien. Reģ. Nr. LV40003310183, juridiskā adrese: Miera iela 31a, Salaspils, LV-2169; Konta Nr. LV83 TREL 9823 7100 0100 0, Valsts kase.

  - Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja kontaktpersona: SIA „Salaspils siltums” attīstības un ražošanas direktors Ivars Ojers; tālr./fakss: +(371) 67944930, mob.: +(371) 29480259; e-pasts: info@salaspilssiltums.lv.

  - Iepirkuma priekšmets ir siltuma avota efektivitātes paaugstināšana, uzstādot un integrējot kopējā siltuma ražošanas sistēmā esošam 7 MW šķeldas katlam dūmgāzu kondensatoru.

  - Iepirkuma priekšmetam izvirzītās prasības norādītas iepirkuma priekšmeta tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr. 1).

  - Piedāvājuma varianti netiek paredzēti. Iepirkuma priekšmets netiek dalīts daļās. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmetu kopumā. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs paredz noslēgt vienu iepirkuma līgumu.

  - Līguma izpildes vieta – Salaspils, Miera iela 31a.

  - Plānotais līguma izpildes termiņš 15.10.2015.

  - Plānotais līguma noslēgšanas termiņš 24.04.2015.

  - Pretendents ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkuma procedūrai.

- Piedāvājuma derīguma termiņš

  - Pretendentam tā iesniegtais piedāvājums ir saistošs līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

    - 60 (sešdesmit) kalendārās dienas, skaitot no nolikuma 4.1.punktā noteiktās pēdējās piedāvājumu iesniegšanas dienas (šo dienu neskaitot), vai jebkurā piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumā, kuru Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam rakstveidā paziņojis Pretendents;

    - ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs atzīst kādu Pretendentu par uzvarējušu Iepirkumā, līdz dienai, kad ir noslēgts Līgums un iesniegta Līguma izpildes garantija.

  - Ja objektīvu iemeslu dēļ Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nevar noslēgt Līgumu piedāvājuma derīguma termiņā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu.

  - Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu un vēlas turpināt dalību Iepirkumā, Pretendents 5 (piecu) darba dienu laikā no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja rakstiska lūguma saņemšanas par to rakstiski paziņo Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam un 10 (desmit) darba dienu laikā nosūta Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzēja rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai iesniedz jaunu piedāvājuma nodrošinājumu.

  - Pretendentam ir tiesības atteikties pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu. Šādā gadījumā pretendents nezaudē piedāvājuma nodrošinājumu.

- Piedāvājuma nodrošinājums

  - Piedāvājumam ir jāpievieno piedāvājuma nodrošinājums par summu 10’000,00 euro.

  - Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt noformētam garantijas vai apdrošināšanas polises veidā, kuru izsniegusi Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, tās filiāle vai ārvalsts kredītiestādes filiāle, vai apdrošināšanas sabiedrība, kurai ir tiesības sniegt pakalpojumus Latvijas Republikā.

  - Piedāvājuma nodrošinājuma dokumentam jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei (pielikums Nr. 4). Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vērtēs tikai piedāvājuma nodrošinājuma būtisko daļu atbilstību nolikuma prasībām, nevis piedāvājuma nodrošinājuma atbilstību minētajai formai.

  - Piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta oriģināls nav jācauršauj kopā ar citiem piedāvājuma dokumentiem. Piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta apliecināta kopija jāpievieno piedāvājuma dokumentācijai.

  - Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no 4.1.punktā noteiktās pēdējās piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz īsākajā no šādiem termiņiem:

    - līdz pretendenta piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam,	par kuru Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam paziņojis pretendents un piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs;

    - līdz dienai, kad pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pirms līguma noslēgšanas iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu (3.11.p.);

    - līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

  - Piedāvājumu, kam nav pievienots atbilstošs piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs atstāj bez izskatīšanas.

  - Pretendentam, kura piedāvājums tiks atstāts bez izskatīšanas, tiks noraidīts vai kura piedāvājums netiks atzīts par saimnieciski visizdevīgāko saskaņā ar nolikuma noteikumiem, piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta oriģināls tiks atdots 5 darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.

  - Pretendentam, kura piedāvājums tiks izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta oriģināls tiks atgriezts pēc iepirkuma līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam un iepirkuma līguma noslēgšanas.

  - Piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta oriģinālu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izsniegs tikai pretendenta paraksta tiesīgai vai tās pilnvarotai personai. Pilnvara vai tās apliecināta kopija jāpievieno piedāvājuma dokumentiem vai jāiesniedz, saņemot piedāvājuma nodrošinājuma dokumentu.

  - Piedāvājuma nodrošinājuma devējs izmaksā Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

    - pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

    - pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajā termiņā nav iesniedzis nolikumā noteikto un iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu;

    - pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajā termiņā.

  - Līguma izpildes nodrošinājuma dokuments ir jāsagatavo, izmantojot nolikumam pievienoto veidni (pielikums Nr. 5).

- Piedāvājumu iesniegšana

  - Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz SIA „Salaspils siltums” Miera ielā 31a, Salaspils, LV-2169, administrācijā, 303.kab., darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, izņemot pusdienas pārtraukumu no plkst. 12:00 līdz 12:45, līdz 2015. gada 7. aprīlim plkst. 1100.

  - Pretendents ir tiesīgs piedāvājumu sūtīt pa pastu uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja adresi. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja adresē līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda:

    - Pretendenta nosaukums un adrese;

    - Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un adrese;

    - atzīme ”Pretendenta piedāvājums Atklātā konkursā SalSil 2015/1 KF”.

  - Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, pretendents var rakstveidā atsaukt savu iesniegto piedāvājumu, to grozīt vai papildināt. Atsaukums izslēdz pretendentu tālāku piedalīšanos Iepirkumā.

- Piedāvājumu noformēšana

  - Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu, saskaņā ar šī nolikuma prasībām, kā arī, ņemot vērā Latvijas Republikā spēkā esošās būvniecības, būvprojektēšanas, vides aizsardzības, sanitārās, ugunsdrošības u.c. normas. Pretendentam jāuzņemas visa atbildība par piedāvājumā iekļauto informāciju, kā arī par pieprasītās informācijas neiekļaušanu vai par iekļautās informācijas neatbilstību izvirzītajiem kritērijiem, kā rezultātā piedāvājums tiks noraidīts kā neatbilstošs.

  - Piedāvājumu (pieteikumu, finanšu piedāvājumu un citas būtiskas piedāvājuma daļas) paraksta persona, kurai komercreģistrā vai tās mītnes zemes analoģiskā iestādē reģistrētas pārstāvības tiesības. Ja piedāvājumu ir parakstījusi persona, kurai komercreģistrā nav reģistrētas pārstāvības tiesības, piedāvājumam jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija. Katrā vietā, kur ir tikuši izdarīti ieraksti vai labojumi, jābūt tās personas vai personu apstiprinājumam un parakstiem, kas ir parakstījušas piedāvājumu.

  - Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. Piedāvājuma 5.11.punkta apakšpunktos nosaukto daļu sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļu lapas, izņemot Piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta oriģinālu, numurē.

  - Ja pretendents pievieno piedāvājumam dokumentus svešvalodā, tad tiem attiecīgi jāpievieno tulkojums latviešu valodā. Dokumenta tulkojumam jābūt apliecinātam (ar norādi „TULKOJUMS PAREIZS”), cauršūtam ar diegu vai caurauklotam ar auklu kopā ar dokumenta oriģinālu vai tā apliecinātu kopiju, ievērojot 5.6.punktā minēto Ministru kabineta noteikumu 60.punkta prasības. Tehniskajā piedāvājumā iekļaujamo informāciju par iekārtām un materiāliem pieļaujams iesniegt arī angļu vai krievu valodā, nepievienojot tulkojumu latviešu valodā.

  - Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, kas izdoti ārvalstīs jābūt legalizētiem vai apliecinātiem, ja to paredz attiecīgu normatīvo aktu prasības.

  - Dokumentu atvasinājumi (noraksts, izraksts, kopija) izstrādājami un noformējami atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr. 916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. Visiem piedāvājuma dokumentiem, izņemot Piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta oriģinālu, jābūt cauršūtiem ar diegu vai caurauklotiem ar auklu kopā vienā sējumā, ievērojot minēto Ministru kabineta noteikumu 60.punkta prasības.

  - Pretendents sagatavo, un iesniedz piedāvājuma 1 oriģināleksemplāru un 2 apliecinātas kopijas, un vienu eksemplāru datu nesējā (CD, USB zibatmiņa) ar piedāvājuma dokumentiem elektroniskā formātā (tai skaitā izmaksu tāmes elektroniskā Excel formātā).

  - Piedāvājuma dokumentos visām cenām ir jābūt uzrādītām euro.

  - Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam.

  - Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nepieņem, neizskata un atdod atpakaļ pretendentam.

  - Piedāvājumam jāsatur šādi dokumenti:

    - Pretendenta pieteikums piedāvājuma iesniegšanai iepirkumā (pielikums Nr. 2);

    - Piedāvājuma nodrošinājums (pielikums Nr. 3);

    - Pretendenta atlases dokumenti saskaņā ar nolikuma 7.8. punktu;

    - Tehniskais piedāvājums saskaņā ar nolikuma 8.punktu;

    - Finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma 9.punktu.

  - Pretendenta piedāvājuma dokumentācijai jāatbilst nolikumam pievienotajām veidnēm.

  - Pretendentam piedāvājumā jāietver dokumenti, kas apliecina visu preču un pakalpojumu, ko pretendents piedāvā, atbilstību nolikuma un tā pielikumu prasībām.

  - Dokumenti, kas apliecina preču un pakalpojumu atbilstību iepirkuma procedūras dokumentu prasībām, var būt literatūras, rasējumu un datu formā, un tiem jāsatur komentāri par katru Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja tehniskā projekta punktu, kas uzskatāmi parāda, ka darbi, iekārtas un pakalpojumi būtiski atbilst šīm specifikācijām, vai jādod izņēmumu formulējumi un atkāpes no tehniskā projekta prasībām.

- Iepirkuma dokumentu izsniegšana un papildus informācijas sniegšana

  - Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja mājas lapā internetā www.salaspilssiltums.lv sadaļā „Iepirkumi un konkursi”.

  - Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iepirkuma procedūras dokumentus un visus papildus nepieciešamos dokumentus izsniedz piegādātājiem sešu dienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums.

  - Par to Iepirkuma procedūras dokumentu izsniegšanu, kurus nav iespējams izsniegt elektroniskā veidā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt samaksu, kas nepārsniedz faktiskos dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas izdevumus.

  - Ar iepirkuma procedūras dokumentiem klātienē var iepazīties SIA „Salaspils siltums”, Miera ielā 31a, 3.stāvā, administrācijā, darba dienas no 9:00 līdz 16:00, izņemot pusdienas pārtraukumā no 12:00 -12:45, sākot no iepirkuma izsludināšanas dienas.

  - Ja ieinteresētais piegādātājs ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pieprasīs papildu informāciju par iepirkuma procedūru, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs to sniegs iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Informācijas pieprasījums nosūtāms Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam nolikuma 6.11.punktā noteiktā kārtībā.

  - Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sniegs papildu informāciju, tas ievietos šo informāciju savā mājas lapā internetā  www.salaspilssiltums.lv sadaļā „Iepirkumi un konkursi”, norādot arī uzdoto jautājumu.

  - Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas iepirkuma procedūras dokumentu prasības.

  - Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izdarīs grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievietos šo informāciju savā mājas lapā internetā, kur ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ievietos to mājas lapā internetā ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad publicēts paziņojums par grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos.

  - Par grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs publicēs paziņojumu nacionālā vai reģionālā laikrakstā, kā arī mājas lapā internetā, kur publicēts paziņojums par iepirkuma procedūru. Paziņojums mājas lapā būs līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Paziņojumā Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs norādīs informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos izdarīto grozījumu pieejamību internetā, vai to saņemšanas kārtību.

  - Ja iepirkuma procedūras dokumentos izdarīti grozījumi un ir pagājusi puse no piedāvājumu iesniegšanas termiņa vai ilgāks laiks, piedāvājumu iesniegšanas termiņš pēc tam, kad informācija par grozījumiem ir ievietota mājas lapā, un ir publicēts paziņojums par iepirkuma procedūras dokumentu grozījumiem, atkarībā no tā, kurš no notikumiem ir pēdējais, nebūs īsāks par pusi no sākotnēji noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

  - Saziņu ar ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina latviešu valodā pa pastu, faksu vai elektroniski iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajā kārtībā.

- Pretendentu atlases noteikumi un dokumenti

  - Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs atlasa pretendentus, ievērojot nolikuma 7.2.punktā minētos izslēgšanas nosacījumus un 7.8.punktā noteiktās kvalifikācijas prasības attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli, tehniskajām un profesionālajām spējām, kvalitātes un vides vadības standartiem.

  - Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izslēdz piegādātāju no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

    - pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

    - pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

    - ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam pretendents būs likvidēts;

    - pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro;

    - pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

  - Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un uz personālsabiedrības biedru vai personu apvienības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība vai personu apvienība, ir attiecināmi 7.2.1. līdz 7.2.6.punktā minētie nosacījumi.

  - Ja pretendenta vai 7.3.punktā minētās personas maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs, izvērtējot iespējamos ekonomiskos riskus un ņemot vērā līguma priekšmetu, lemt par attiecīgā pretendenta neizslēgšanu no iepirkuma procedūras saskaņā ar nolikuma 7.2.4.punktu.

  - Attiecībā uz pretendentu un 7.3.punktā minēto personu nolikuma 7.2.1., 7.2.2. un 7.2.3.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja:

    - no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu saistībā ar nolikuma 7.2.1.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

    - no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar nolikuma 7.2.2.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši;

    - no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar nolikuma 7.2.3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

  - Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs publiskās datubāzēs nevar iegūt nolikuma 7.2.4.punktā minēto informāciju, tas pieprasa, lai pretendents iesniedz kompetentas institūcijas izziņu, kas apliecina, ka pretendentam un nolikuma 7.3.punktā minētajai personai nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā.

  - Ja tādi dokumenti, ar kuriem piegādātājs var apliecināt, ka uz viņu un nolikuma 7.3.punktā minēto personu neattiecas nolikuma 7.2.punkta apakšpunktos norādītie apstākļi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz piegādātāju un nolikuma 7.3.punktā minēto personu neattiecas nolikuma 7.2.punkta apakšpunktos norādītie apstākļi, šādus dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša piegādātāja vai nolikuma 7.3.punktā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

  - Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs Pretendentiem nosaka šādas kvalifikācijas prasības attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli, kā arī tehniskajām un profesionālajām spējām, kvalitātes nodrošināšanu un vides vadības standartiem:

| Nr. p.k. | Prasības pretendentiem | Iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- | --- |
| 7.8.1. | Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja pretendents būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks būvniecību, ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. | Dokuments, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu. Pretendenta derīga būvkomersanta reģistra apliecības apliecināta kopija vai ekvivalents dokuments, ko izdevusi pretendenta reģistrācijas valsts kompetenta iestāde. |
| 7.8.2. | Pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams (trīs gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), nav atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi. | Apliecinājums (2.pielikums), izziņa no Sodu reģistra vai attiecīgas ārvalstu iestādes, kas apliecina, ka uz pretendentu un 7.3.punktā minēto personu neattiecās 7.2.1.punkta prasības. |
| 7.8.3. | Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams (18 mēnešu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši. | Apliecinājums (2.pielikums) Izziņa, kuru izdevusi Valsts darba inspekcija un kura apliecina, ka Pretendents un 7.3.punktā minētā persona Latvijā un ārvalstī nav sodīti par 7.8.3.punktā minētajiem darba tiesību pārkāpumiem. |
| 7.8.4 | Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams (12 mēnešu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši. | Apliecinājums (2.pielikums). Informāciju par Latvijā reģistrētem pretenentiem iepirkuma komisija pārbaudīs mājaslapā http://www.kp.gov.lv/lv/konkurences-padomes-lemumi. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz attiecīgas iestādes izsniegtās izziņas kopija vai jānorāda mājaslapas adrese, kur var pārbaudīt informāciju, ka uz to un 7.3.punktā minēto personu neattiecās 7.2.3.punkta prasības. |
| 7.8.5. | Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam pretendents būs likvidēts. | Apliecinājums (2.pielikums). Informāciju par Latvijā reģistrētem pretenentiem iepirkuma komisija pārbaudīs mājaslapā http://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/SDA un https://ws.ur.gov.lv/urpubl?act=MNP_PSEARCH . Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz attiecīgas iestādes izsniegtās izziņas kopija vai jānorāda mājaslapas adrese, kur var pārbaudīt informāciju, ka uz to un 7.3.punktā minēto personu neattiecās 7.2.4.punkta prasības. |
| 7.8.6. | Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro. | Apliecinājums (2.pielikums). Informāciju par Latvijā reģistrētem pretenentiem iepirkuma komisija pārbaudīs mājaslapā http://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/NPAR. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz attiecīgas iestādes izsniegtās izziņas kopija vai jānorāda mājaslapas adrese, kur var pārbaudīt informāciju, ka uz to un 7.3.punktā minēto personu neattiecās 7.2.5.punkta prasības. |
| 7.8.7. | Pretendents ir iesniedzis visu prasīto informāciju viņa atbilstības novērtēšanai saskaņā ar Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem atlases kritērijiem, un iesniegtā informācija ir patiesa. | Apliecinājums (2.pielikums) |
| 7.8.8. | Pretendents piekrīt iepirkuma līguma noteikumiem un nosacījumiem, un apliecina, ka piedāvājumā norādītās cenas būs spēkā visā līguma darbības laikā. | Apliecinājums (2.pielikums) |
| 7.8.9. | Pretendenta pēdējo gadu (2011; 2012; 2013) vidējais gada neto apgrozījums ir ne mazāks par 700’000,00 euro. (Pretendenta vidējo neto apgrozījumu komisija aprēķina pēc formulas (2011.g. apgrozījums + 2012.g.apgrozījums + 2013.g.apgrozījums) / 3). Pretendentiem, kas dibināti vēlāk, gada finanšu vidējo apgrozījumu rēķina par nostrādāto periodu. Pretendentiem, kam ir sagatavots gada pārskats par 2014.gadu, pēdējie trīs gadi ir attiecīgi 2014., 2013., 2012. | Gada un finanšu pārskati (bez pielikumiem) par pēdējiem gadiem (2011 – 2013) un Pretendenta rakstisks paziņojums/apliecinājums, ka tā pēdējo gadu (2011; 2012; 2013) vidējais gada neto apgrozījums nav mazāks par 700 000,00 euro gadā. Pretendentiem, kas dibināti vēlāk, gada finanšu vidējo apgrozījumu rēķina par nostrādāto periodu. Pretendentiem, kuriem ir sagatavots gada pārskats par 2014.gadu, pēdējie trīs gadi ir attiecīgi 2014., 2013., 2012. |
| 7.8.10. | Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu (2010; 2011; 2012; 2013 un 2014) laikā ir īstenojis ne mazāk kā 2 projektus, kur katra projekta ietvaros tika saražots, piegādāts, uzstādīts, ieregulēts dūmgāzu kondensators, kas tika uzstādīts katlumājā, kur kā kurināmo izmanto biomasu, kā arī veikti būvdarbi sakarā ar minētā dumgāzu kondensātra uzstādīsnu. Objektiem jābūt pabeigtiem un pieņemtiem ekspluatācijā. | Informācija par pretendenta pēdējo gadu (2010; 2011; 2012; 2013 un 2014) laikā īstenotiem projektiem saskaņā ar 7.8.10.punkta prasībām. Norādīt objektu pasūtītāju kontaktinformāciju, izmantojot nolikumam pievienoto veidni (6.pielikums). |
| 7.8.11. | Pretendentam ir atbilstošs un pietiekošs skaits kvalificētu darbinieku, tajā skaitā ir piemērotas kvalifikācijas darbinieki galvenajām projekta pozīcijām: | Pasūtījuma izpildei piedāvāto pretendenta atbildīgo speciālistu saraksts, pievienojot katra minētā speciālista CV, kvalifikāciju apliecinošus dokumentus (sertifikāti, apliecības) un pieredzes sarakstu. Pretendenta atbildīgo speciālistu saraksts jāsagatavo, izmantojot nolikumam pievienoto veidni (7.pielikums) |
| 7.8.11.1. | Projekta vadītājs – ar pieredzi projektu vadīšanā, ar vismaz diviem objektiem, kas saistīti dūmgāzu kondensatora uzstādīšanu katlumājā, kur kā kurināmo izmanto biomasu. | Pretendenta atbildīgo speciālistu apliecinājumu vēstules par dalību iepirkuma līguma izpildē. Katra pretendenta atbildīgā speciālista apliecinājums jāsagatavo, izmantojot nolikumam pievienoto veidni (8.pielikums) |
| 7.8.11.2. | Atbildīgais būvdarbu vadītājs – kuram ir būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā un pieredze būvniecībā vismaz 2 (divos) būvniecības objektos, kur vismaz viena objekta būvdarbu vērtība ir lielāka par 500`000.00 euro, izpildot atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus. | Pretendenta atbildīgo speciālistu apliecinājumu vēstules par dalību iepirkuma līguma izpildē. Katra pretendenta atbildīgā speciālista apliecinājums jāsagatavo, izmantojot nolikumam pievienoto veidni (8.pielikums) |
| 7.8.11.3. | Atbildīgais projektētājs – kuram ir arhitekta prakses sertifikāts vai attiecīgās jomas būvprakses sertifikāts, un kuram ir pieredze projektēšanā vismaz 1 (viena) siltuma avota (kalu māja) objektā. | Pretendenta atbildīgo speciālistu apliecinājumu vēstules par dalību iepirkuma līguma izpildē. Katra pretendenta atbildīgā speciālista apliecinājums jāsagatavo izmantojot nolikumam pievienoto veidni (8.pielikums) |
| 7.8.11.4. | Siltummehānikas projektētājs - kuram ir būvprakses sertifikāts siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšanā un kuram ir pieredze projektēšanā vismaz 1 (viena) objektā, kurā kā kurināmo izmanto biomasu, kur tika uzstādīts dumgāzu kondensātors. Objektam jābūt pabeigtam un pieņemtam ekspluatācijā. | Pretendenta atbildīgo speciālistu apliecinājumu vēstules par dalību iepirkuma līguma izpildē. Katra pretendenta atbildīgā speciālista apliecinājums jāsagatavo izmantojot nolikumam pievienoto veidni (8.pielikums) |
| 7.8.11.5. | Iekārtu montāžas un ieregulēšanas būvdarbu vadītājs – kuram ir būvprakses sertifikāts siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā un kuram ir pieredze vismaz 1 (vienā) objektā, kur kā kurināmo izmanto biomasu, kur tika uzstādīts dumgāzu kondensātors. Objektam jābūt pabeigtam un pieņemtam ekspluatācijā; | Pretendenta atbildīgo speciālistu apliecinājuma vēstule par dalību iepirkuma līguma izpildē. Katra pretendenta atbildīgā speciālista apliecinājums jāsagatavo izmantojot nolikumam pievienoto veidni (8.pielikums) |
| 7.8.11.6. | Darba aizsardzības koordinators – saskaņā ar 2003.gada 25.februāra Ministru Kabineta noteikumu Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. | Izglītības dokuments, kas aplecina, ka piedāvātajam darba aizsardzības koordinātoram ir tiesības veikt darba aizsardzības koordinātora pienākumus. Pretendenta atbildīgā speciālista apliecinājuma vēstule par dalību iepirkuma līguma izpildē. Katra pretendenta atbildīgā speciālista apliecinājums jāsagatavo izmantojot nolikumam pievienoto veidni (8.pielikums) |
| 7.8.11.7. | Sertificēts metinātājs metināšanas darbu veikšanai. | Pretendenta atbildīgo speciālistu apliecinājumu vēstules par dalību iepirkuma līguma izpildē. Katra pretendenta atbildīgā speciālista apliecinājums jāsagatavo izmantojot nolikumam pievienoto veidni (8.pielikums) |
| 7.8.12 | Pretendents spēj nodrošināt materiālu piegādes un būvniecību atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, tai skaitā vides un darba aizsardzības koordinēšanu būvdarbu izpildes laikā | Pretendenta sagatavots un apliecināts dokuments - piedāvātā projekta realizācijas apraksts un struktūrshēma (projekta vadība un vadība uz vietas, apgāde, kvalitātes vadība, darba drošības uzraudzība utt.), kurā jābūt uzrādītiem visiem iesaistītajiem apakšuzņēmējiem un atbildīgiem darbiniekiem par attiecīgo darbu veikšanu |
| 7.8.13. | Pretendents ir ieviesis starptautiskajiem vai nacionālajiem standartiem atbilstošu kvalitātes vadības sistēmu: ISO vai ekvivalentu | ISO 9001: 2008 vai ekvivalents sertifikāts. Pretendentiem, kuri nav sertificēti pēc ISO 9001: 2008 vai ekvivalenta standarta, jāiesniedz pierādījumi par līdzvērtīgiem kvalitātes nodrošinājuma pasākumiem |
| 7.8.14. | Pretendenta uzņēmumā ir izstrādāta vides pārvaldības sistēma: ISO vai ekvivalenta | Pretendenta uzņēmuma vides pārvaldības sistēmas, kas ir sertificēta atbilstoši EN ISO 14001:2004 vai ekvivalenta standarta prasībām, sertifikāta kopija. Pretendentiem, kuri nav sertificēti pēc EN ISO 14001:2004 vai ekvivalenta standarta un kuri nav reģistrējušies vides pārvaldības un audita sistēmā (EMAS) ir jāiesniedz vides pārvaldības sistēmas apraksts un politika, kas parāda to atbilstību šim standartam vai citi pierādījumi par līdzvērtīgiem vides aizsardzības prasību nodrošinājuma pasākumiem |
| 7.8.15. | Pretendentam ir pieejami instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas nepieciešams līguma izpildei | Informācija par pretendentam darbu izpildei pieejamo nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu, izmantojot nolikumam pievienoto veidni (9.pielikums) |
| 7.8.16. | Ja pretendents paredzējis pasūtījuma izpildei piesaistīt apakšuzņēmēju (-us) | Apakšuzņēmēju saraksts (10.pielikums). Sarakstam jāpievieno pretendenta un katra apakšuzņēmēja parakstīts vienošanās dokuments, kurā ir uzskaitīti apakšuzņēmējam paredzētie darbi un kurā apakšuzņēmējs uzņemas šos darbus veikt saskaņā ar Pretendenta piedāvājumu. |
| 7.8.17. | Ja pretendents ir piegādātāju apvienība. | Piegādātāju apvienības līgums. |
| 7.8.18. | Pretendentam visā darbu izpildes laikā būs spēkā būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, kas ir izdota normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un apmērā. | Pretendenta spēkā esoša būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise un apdrošināšanas noteikumi, vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums par apņemšanos noslēgt apdrošināšanas līgumu ar pretendentu saskaņā ar nolikumam pievienoto veidni (13.pielikums). |

  - Kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas.

  - Lai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs varētu pārbaudīt un pretendents varētu pierādīt savu atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajām kvalifikācijas prasībām, pretendentam kopā ar piedāvājumu jāiesniedz nolikuma 7.8.punkta tabulas sadaļā „Iesniedzamie dokumenti” norādītā dokumentācija. Dokumenti iesniedzami ievērojot nolikuma 5.6.punkta noteikumus.

  - Komisija neizskata pretendenta piedāvājumu vai izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja pretendents nav izpildījis 7.8.1.-7.8.18. punktos pretendentam noteiktās kvalifikācijas prasības.

- Prasības tehniskajam piedāvājumam

  - Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj:

      - piedāvāto preču un izpildīto darbu garantijas termiņi;

      - detalizēts darbu izpildes laika grafiks (kalendārās dienas);

      - dokumenti par galvenajiem izmantojamajiem materiāliem un iekārtām, saskaņā ar tehnisko specifikāciju;

      - darbu izpildes kvalitātes nodrošināšanas plāns, kas atspoguļo Pretendenta metodes un veidu kvalitātes nodrošināšanai, kā arī cita informācija un dokumenti pēc Pretendenta ieskatiem;

      - informāciju par darbu izpildē iesaistīto personālu, īpaši par to, kas atbildīgs par kvalitātes kontroli;

      - dokumenti un apliecinājumi atbilstoši Tehniskās specifikācijas (pielikums Nr. 1) prasībām.

  - Pretendenta piedāvāto iekārtu, materiālu, izpildīto darbu garantijas termiņi un to nosacījumi.

- Prasības finanšu piedāvājumam

  - Finanšu piedāvājums jāsagatavo, aizpildot finanšu piedāvājumu (5. pielikums) un finanšu piedāvājuma tāmi.

  - Visām cenām piedāvājuma dokumentos ir jābūt uzrādītām euro, bez pievienotā vērtības nodokļa.

  - Pievienotās vērtības nodoklis likumdošanā noteiktā apmērā, kas maksājams Latvijā, nav jāiekļauj piedāvājuma cenā, bet jānorāda atsevišķi.

  - Piedāvājuma cenā jāiekļauj visi nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli), nodevas, maksājumi par licencēm, sertifikātiem, darba atļaujām, transportu, personālu, un citi maksājumi, kas veicami vai jau samaksāti Latvijā vai ārpus Latvijas.

  - Pretendenta piedāvājuma cenai jābūt fiksētai piedāvājuma derīguma termiņa laikā un līguma saistību izpildes laikā un tā nedrīkst mainīties.

  - Tāmju aprēķins jāveic atbilstoši MK noteikumiem Nr.1014 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

  - Piedāvājuma cena jānorāda kā kopēja summa, kas ietver visas materiālu,
iekārtu, darbu un pakalpojumu izmaksas saistībā ar dūmgāzu kondensatora izbūvi pilnā apmērā un atbilstošā kvalitātē saskaņā ar tehniskām specifikācijām, tehniskajiem noteikumiem un vispārpieņemtai inženiertehniskai praksei. Tas ietver visas prasības, kas jānodrošina uzņēmējam atbilstoši līgumam tai skaitā jebkādu atļauju, saskaņojumu saņemšanai vai jebkādām citām darbībām, kas prasītas tehniskajās specifikācijās.

  - Piedāvājuma cena jānorāda ņemot vērā, ka Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs samaksu plāno veikt šādā kārtībā:

    - Avansa maksājums –20 % apmērā no Akceptētās līguma summas 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc iepirkuma līguma 13.1. punktā noteikto nosacījumu izpildes;

    - Kopējie maksājumi –95 % apmērā no Akceptētās līguma summas saskaņā ar veikto darbu apjomu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc ikmēneša Darbu nodošanas akta parakstīšanas (izpilde mīnus avansa maksājums un mīnus beigu ieturējums – 5%);

    - Maksājums (beigu ieturējums) – 5 % apmērā no līguma cenas 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas un, kad iesniegta garantijas laika garantija 5% apmērā no Akceptētās līguma summas.

- Piedāvājumu atvēršana un vērtēšana

  - Piedāvājumu vērtēšanas gaita līdz iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai ir konfidenciāla.

  - Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs atvērs iesniegtos piedāvājumus SIA „Salaspils siltums” Miera ielā 31a, Salaspils, LV-2169, administrācijā, konferenču zālē, 2015. gada 7. aprīlī plkst. 1100. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Piedāvājumus atvērs to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu, un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu.

  - Piedāvājumu vērtēšanu komisija veiks slēgtās sēdēs, bez ieinteresēto personu piedalīšanās. Informācija, kas saistīta ar piedāvājumu vērtēšanu, līdz rezultātu paziņošanai netiks izpausta pretendentiem un citām personām.

  - Pēc piedāvājumu atvēršanas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs:

    - pārbaudīs pretendentu piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām piedāvājuma noformēšanas un iesniegšanas prasībām;

    - izraudzīsies pretendentus, ievērojot šajā nolikumā minētos izslēgšanas nosacījumus un noteiktās kvalifikācijas prasības attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli, kā arī tehniskajām un profesionālajām spējām, kvalitātes nodrošināšanas standartiem;

    - pārbaudīs pretendentu tehniskā piedāvājuma atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām;

    - pārbaudīs pretendentu finanšu piedāvājuma atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām.

  - Iepirkuma komisija pārbaudīs, vai pretendents vai persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nav piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā. Ja pretendents vai persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā un ja tas šim piegādātājam dod priekšrocības iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā pretendenta piedāvājums tiks noraidīts. Iepirkuma komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās pretendenta noraidīšanas ļaus tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam piegādātājam dotu jebkādas priekšrocības iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci.

  - Iepirkuma komisija publiskās datubāzēs pārbaudīs, vai pretendenti un personas, uz kuru iespējām pretendenti balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā.

  - Kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas.

  - Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izvērtēs saņemtos piedāvājumus un izvēlēsies saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma izvēles kritērijiem.

  - Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiek noteikts, vērtējot iesniegtos piedāvājumus, pamatojoties uz sekojošiem piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem:

| Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji | Īpatsvars |
| --- | --- |
| Piedāvātais garantijas termiņš, gadi | 10 |
| Piedāvājuma cena | 20 |
| Lietderība | 30 |
| Naudas šodienas vērtība (NPV) pirmajiem 10 gadiem, ņemot vērā uzturēšanas un apkalpošanas izmaksas | 40 |
| KOPĀ | 100 |

    - Piedāvājuma cena – ne vairāk par 20 izdevīguma punktiem. Vērtējot cenu, komisija ņem vērā piedāvājumu kopējo cenu (EURO) bez pievienotās vērtības nodokļa.

Cenas izdevīguma punkti tiek aprēķināti pēc formulas:

Ap = Ax/Ay x P, kur Ap – iegūto punktu skaits,

Ax – lētākā piedāvājuma cena,

Ay – vērtējamā piedāvājuma cena,

P – maksimālais punktu skaits cenai.

Novērtējums punktos tiek noapaļots līdz divām zīmēm aiz komata.

    - Garantijas termiņš gados – ne vairāk par 10 izdevīguma punktiem.

Garantijas termiņa gados izdevīguma punkti tiek aprēķināti pēc formulas:

Cp = (Cx – 3)/Cy x P, kur Cp – iegūto punktu skaits,

Cx – vērtējamā piedāvājuma garantijas termiņš (minimālais termiņš 3 gadi),

Cy – koeficients 7, kas aprēķināts no noteiktā maksimāla garantijas termiņa 10 gadi atņemot minimālo garantijas periodu 3 gadi,

P – maksimālais punktu skaits garantijas termiņam.

Novērtējums punktos tiek noapaļots līdz divām zīmēm aiz komata.

Garantija attiecas uz visiem materiāliem un darbiem. Ja materiāliem un darbiem būs uzrādīti dažādi garantijas laiki, tad aprēķinos tiks izmantots tas garantijas laiks, kurš būs mazāks.

    - Lietderība – ne vairāk par 30 izdevīguma punktiem.

Lietderības izdevīguma punkti tiek aprēķināti pēc formulas:

Ep = Ex/Ey x P, kur Ep – iegūto punktu skaits,

Ex – Pretendenta piedāvātā lietderība - Dūmgāzu kondensatora procentuālā jauda (% no katla jaudas aprēķinātās jaudas).

Ey- Augstākā piedāvātā lietderība - Dūmgāzu kondensatora procentuālā jauda (% no katla jaudas aprēķinātās jaudas).

P – maksimālais punktu skaits lietderībai.

Novērtējums punktos tiek noapaļots līdz divām zīmēm aiz komata.

    - NPV pirmajiem 10 gadiem, ņemot vērā uzturēšanas un apkalpošanas izmaksas, kas ietvertas servisa apkalpošanas līgumā – ne vairāk par 40 izdevīguma punktiem.

Naudas šodienas vērtības (NPV) izvērtēšana tiks balstīta uz sekojošiem pieņēmumiem:

Šķeldas augstākā siltumspēja 19 MJ/kg pie blīvuma 350 kg/ber.m3, mitrums 50 %;

Biokurināmā katla lietderības koeficients 85%;

Tiek pieņemts, ka biokurinamā katli apkures periodā darbojas ar slodzi 7 MW, pārejas periodā ar slodzi atbilstoši vidējai iepriekšēja gada siltumslodzei attiecīgajā laika periodā,

diskonta likme 5%;

Pārējie parametri tiek ņemti no Pretendenta piedāvājuma, aizpildītās Tehnisko specifikāciju pielikumu tabulas:

Pielikums Nr. 1. Vispārējs pretendenta garantēto tehnisko parametru uzskaitījums;

Pielikums Nr. 2. Paredzamā kondensatora siltumjaudas izmaiņas atkarībā no ieejošās dūmgāzu temperatūras amplitūdā no 100 ˚C līdz 200 ˚C

Pielikums Nr. 3. Paredzamā kondensatora siltumjaudas izmaiņas atkarībā no kurināmā mitruma amplitūdā no 30-60%

Pielikums Nr. 4. Paredzamā kondensatora siltumjaudas izmaiņas atkarībā no maģistrālās atpakaļgaitas temperatūras amplitūdā no 38-70 ˚C

Pielikums Nr. 5. Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera 10 gadu darbības laika garantijas

Pielikums Nr. 6. Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera apkopju un ikdienas uzturēšanas uzskaitījums.

Naudas šodienas vērtību (NPV) aprēķina, diskontējot katra atsevišķā gada naudas līdzekļu atlikumu.

, kur

I – investīcijas dūmgāzu kondensatora iegādē un uzstādīšanā, t, EURO,

*NLAt – naudas līdzekļu atlikums t gadā, EURO,

r – diskonta likme (5%), %,

n – gadu skaits (10 gadi),

t – naudas plūsmas gads (no 0 – 10),

*NLAt = Et – It – (ūt + kt + et + pt + ķt), kur

Et – ekonomija no dūmgāzu kondensatora gadā t, EURO;

It – investīcijas dūmgāzu kondensatora uzstādīšanai gadā t (t=0), EURO;

ūt – ūdens izmaksas gadā t, EURO; ūdens cana 0.70 euro/m³

kt – kanalizācijas izmaksas gadā t, EURO; cena 0.86 euro/m³

et – elektroenerģijas izmaksas gadā t, EURO; cena 97.75 euro/MWh

pt – personāla izmaksas gadā dūmgāzu kondensatora uzturēšanas darbiem t, EURO; vidējā darba stundas cena SIA Salaspils Siltums 8.00 euro/h

ķt – ķimikāliju izmaksas gadā t, EURO; saskaņā ar Pretendenta aizpildītu Tehniskās specifikācijas Pielikuma nr. 6 Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera apkopju, ikdienas uzturēšanas uzskaitījuma sadaļu “Ikdienas darbības uzturēšanas darbi (Stundas gada laikā h, nepieciešamo izejvielu un materiālu izmaksas EURO)”

st – servisa izmaksas gadā t, EURO. saskaņā ar Pretendenta aizpildītu Tehniskās specifikācijas Pielikuma nr. 6 Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera apkopju, ikdienas uzturēšanas uzskaitījuma sadaļu “Ekonomaizera apkopju darbi (Stundas gada laikā h, nepieciešamo izejvielu un materiālu izmaksas EURO)”

NPV pirmajiem 10 gadiem, (arī, ja NPV ir negatīvs) izdevīguma punkti tiek aprēķināti pēc vienotas formulas:

Fp = Fx/Fy x P, kur Fp – iegūto punktu skaits,

Fx – Pretendenta piedāvātā NPV aprēķins

Fy- Augstākā piedāvātā NPV aprēķins

P – maksimālais punktu skaits.

Novērtējums punktos tiek noapaļots līdz divām zīmēm aiz komata.

  - Saimnieciski visizdevīgākais ir piedāvājums, kurš kopvērtējumā ir ieguvis visvairāk punktu. Maksimālais punktu skaits ir 100 punkti.

  - Pie vienāda izvērtējuma rezultāta, priekšroka tiks dota tam Pretendentam, kuram ir zemāka piedāvājuma cena.

  - Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pārbaudīt Pretendenta piedāvājumā sniegtās informācijas patiesumu, kā arī saņemt atsauksmes no pielikumā Nr. 8 uzrādītajām kontaktpersonām par iepriekšējo sadarbību.

- Informēšana par rezultātiem un iepirkuma līguma noslēgšana

  - Pirms iepirkuma līguma slēgšanas par iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vienlaicīgi (vienā dienā) informēs visus Pretendentus, kā arī publicē paziņojumu laikrakstā, kā arī mājas lapās internetā, kur publicēts paziņojums par iepirkuma procedūru.

  - Iepirkuma līgumu sagatavo Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, un tā projekts pievienots nolikumam (11.pielikums).

  - Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs paredz noslēgt vienu iepirkuma līgumu.

  - Iepirkuma līgumu izraudzītajam Pretendentam jānoslēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc attiecīga Sabiedriskā pakalpojuma sniedzēja paziņojuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā desmitajā darbdienā pēc tā. Ja Pretendents minētajā laikā neparaksta līgumu, komisija ir tiesīga uzskatīt, ka Iepirkuma procedūrā izvēlētais Pretendents atteicies no iepirkuma līguma noslēgšanas.

  - Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs slēdz iepirkuma līgumu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums atzīts par izdevīgāko, vai pārtrauc Iepirkuma procedūru. Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izvēlas slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums atzīts par izdevīgāko, tas atkārtoti nosūta paziņojumus par pieņemto lēmumu Pretendentiem kā arī ievieto informāciju mājas lapā internetā un publicē laikrakstā.

- Citi noteikumi

  - Iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs slēgs atbilstoši iepirkuma līguma projektam, kas pievienots nolikuma pielikumā Nr. 11. Grozījumi iepirkuma līguma projektā, tehniskajā specifikācijā un pretendenta piedāvājumā nav pieļaujami.

  - Ja izraudzītais pretendents atteiksies slēgt iepirkuma līgumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs slēgs iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtrauks iepirkuma procedūru. Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izvēlēsies slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, tas atbilstoši nolikuma noteikumiem atkārtoti nosūtīs paziņojumus par pieņemto lēmumu pretendentiem un publicēs laikrakstā, kā arī mājas lapās internetā.

  - Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums, par to vienlaikus rakstveidā informējot visus ieinteresētos piegādātājus un pretendentus, kā arī publicējot paziņojumu nacionālā vai reģionālā laikrakstā, kā arī mājas lapās internetā, kurās publicēts paziņojums par iepirkuma procedūru.

  - Nolikumu, pretendentu piedāvājumus, iepirkuma procedūras ziņojumu, paziņojumus un citus iepirkuma procedūras un papildu būvdarbu vai pakalpojumu iepirkuma dokumentus Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs glabā ne mazāk kā četrus gadus pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu. Ja Iepirkuma
procedūra vai papildu būvdarbu vai pakalpojumu iepirkums organizēts ES fondu vai citu ārvalstu finanšu resursu finansēto projektu ietvaros, minētos dokumentus glabā līdz civiltiesiskajā līgumā par attiecīgā projekta īstenošanu noteiktajam termiņam.

  - Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam būs nepieciešami papildu būvdarbi vai
pakalpojumi, kuri sākotnēji netika iekļauti iepirkuma līgumā, tas var slēgt līgumu par papildu būvdarbu vai pakalpojumu saņemšanu ar noslēgtā iepirkuma līguma izpildītāju, ja vienlaikus izpildās šādi nosacījumi:

    - šie papildu būvdarbi vai pakalpojumi neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami iepriekš noslēgtā iepirkuma līguma izpildei;

    - papildu būvdarbus vai pakalpojumus nevar tehniski vai ekonomiski nodalīt no noslēgtajā iepirkuma līgumā paredzētajiem būvdarbiem vai pakalpojumiem vai arī papildu būvdarbi vai pakalpojumi ir būtiski nepieciešami noslēgtā iepirkuma līguma izpildei, kaut arī tos iespējams
nodalīt no šajā iepirkuma līgumā paredzēto būvdarbu izpildes vai pakalpojumu sniegšanas.

  - Ja 12.5.punktā minētie nosacījumi neizpildās, tad Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs par nepieciešamajiem papildu būvdarbiem vai pakalpojumiem veic atsevišķu iepirkumu.

- Nolikuma pielikumi

| Nr. | Nosaukums | Lapu skaits |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tehniskā specifikācija ar pielikumiem | 52 |
| 1.1. | Esošās šķeldas katlumājas projekta AR daļa (elektronisks dwg fails) |  |
| 2 | Pretendenta pieteikums (veidne) | 2 |
| 3 | Piedāvājuma nodrošinājums (veidne) | 1 |
| 4 | Līguma izpildes nodrošinājums (veidne) | 1 |
| 5 | Finanšu piedāvājums (veidne) | 1 |
| 6 | Informācijas par pretendenta pieredzi (veidne) | 1 |
| 7 | Pretendenta atbildīgo speciālistu saraksts (veidne) | 1 |
| 8 | Pretendenta atbildīgā speciālista apliecinājums (veidne) | 1 |
| 9 | Informācijas par tehnisko nodrošinājumu (veidne) | 1 |
| 10 | Apakšuzņēmēju saraksts (veidne) | 1 |
| 11 | Iepirkuma līgums (projekts) | 18 |
| 12 | Būvdarbu garantijas laika garantijas veidne | 1 |
| 13 | Apdrošinātāja apliecinājums (veidne) | 1 |

Pielikums Nr. 1

Tehniskā specifikācija

„Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Salaspilī”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2015/1 KF

- Vispārīgais raksturojums

SIA „Salaspils siltums” projekta ietvaros plānots veikt esošas 7 MW šķeldas katlumājas dūmgāzu kondensatora uzstādīšanu, kura rezultātā paaugstināsies esošā katla kopējā lietderība, samazināsies dabas gāzes patēriņš un samazināsies gaisa piesārņojošo vielu koncentrācija dūmgāzēs.

Šī tehniskā specifikācija ir funkcionāla un tā nav uzskatāma par detalizētu visu iekārtu un pakalpojumu aprakstu, kas Pretendentam jāpiegādā Projekta realizācijas laikā. Specifikācija sevī ietver Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja prasības, kuras Pretendentam Piedāvājuma sagatavošanas laikā ir uzmanīgi jāizanalizē un jāņem vērā. Projekta iekārtām jābūt jaunām un mūsdienīgām, drošām, ekonomiskām ekspluatācijā un jānodrošina augsta pieejamības pakāpe, lai pēc iespējas samazinātu piespiedu dīkstāvi. Izvēlētajām Projekta iekārtām ir jābūt ar augstu izturības, pieejamības un zemu degradācijas pakāpi visa Projekta darbības laikā. Projektam jābūt izveidotam tā, lai tas darbotos tehniskajā specifikācijā norādītās temperatūras amplitūdā bez papildus slodzes un tā darbībai jābūt maksimāli automatizētai. Projekta izvietojumam jābūt projektētam tā, lai tas iekļautos pašreizējās katlumājas teritorijā un nebūtu pretrunā ar esošajiem teritorijas drošības noteikumiem.

- Pasūtījuma apjoms

Projekts ietver pilnīgi jauna inženiertehniski izstrādāta dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera un saistošo tehnoloģisko iekārtu uzstādīšanu, pievienošanu jau esošajām tehnoloģiskajām sistēmām katlumājā Salaspilī, Miera ielā 31a.

Turpmākajā sarakstā ietverts paredzamā līguma nepieciešamā aprīkojuma un sistēmu vispārējs apraksts, taču tas nav uzskatāms par izsmeļošu. Pretendentam savā cenā jāiekļauj arī visas pārējās sistēmas, kas šajā sarakstā nav norādītas, bet ir nepieciešamas, lai nodrošinātu projekta sekmīgu realizāciju.

- Jauna dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera uzstādīšana aiz ūdens sildīšana katla ar nominālo jaudu 7 MW uzstādīšanu. Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizeram jāutilizē visa uzstādītā katla jauda.

- Esošās ēkas rekonstrukcijas darbus, to pielāgojot jaunās tehnoloģiskās iekārtas uzstādīšanai

- Esošo konstrukciju rekonstrukciju (ja tas nepieciešams), tādu kā maģistrālie cauruļvadi, dūmejas, apkalpošanas platformas un citas šeit neuzskaitītās konstrukcijas.

- Uz dūmgāzu kondensatoram attiecināmo siltumtīklu cirkulācijas sūkņu uzstādīšana

- Uz dūmgāzu kondensatoram attiecināmo dūmsūcēju, ventilatoru uzstādīšana

- Atsevišķs tikai dūmgāzu kondensācijas ekonomaizerim paredzēts dūmenis ar pielietojumam atbilstošu nerūsošā metāla iekšējo čaulu.

- Siltummaiņi, kas atdzesē kondensātu un uzsilda maģistrālās atpakaļgaitas ūdeni

- Saražotā siltuma, uzskaites ierīcēm un to uzstādīšanas procesam jābūt testētām un apstiprinātām saskaņā ar atbilstošo LR normatīvajiem aktiem, jābūt saderīgiem ar esošo Datu distances nolasīšanas sistēmu.

- Elektrosadales sistēma

- Visu veidu drošības un informatīvo zīmju uzstādīšana

- Visu veidu elektrokabeļu un cauruļu savienojumi starp kondensatoru un tā palīgierīcēm

- Kondensatora vadības vizualizācijas sistēma.

- Gan lokāla, gan attālināta Kondensatora vadības sistēma, kas nodrošina iespēju kontrolēt saņemtos un nosūtītos signālus kā arī analizēt operatīvos parametrus.

- Kabeļu teknes, kabeļi, visas nepieciešamās lauka aprīkojuma kārbas, drošības slēdži un citas komponentes, ieskaitot to uzstādīšanu.

- Visi pārējie materiāli un darbi, kas nepieciešami funkcionējošas elektrosistēmas izveidei

- Pilns dūmgāzu kondensācijas ekonomaizeru kontrolmēraparātu un vadības aprīkojums.

- Ūdens attīrīšanas sistēma

- Ūdens sagatavošanas sistēma

- Pelnu masas atdalīšanas un savākšanas sistēma kas sevī ietver automātiskas izvadīšanas un tai sekojošas ērtas transportēšanas koncepciju

- Aprīkojums pelnu masas atdalīšanas sistēmas mazgāšanai, tīrīšanai

- Pelnu masas uzglabāšanas risinājums (telpa, konteineri vai tml.)

- Avāriju indikāciju sistēma, kas informēs par pelnu masas uzglabāšanas konteineru uzpildes līmeni

- Aprīkojums kondensāta un dūmgāzu paraugu ņemšanai pirms un pēc Kondensatora

- Kondensāta attīrīšanas aprīkojums (Attīra kondensāta ūdeni pirms tā ievadīšanas kanalizācijā). Kondensāta attīrīšanas kvalitāte jānodrošina saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un tehnisko noteikumu prasībām. Paredzēt novadāmā kondensāta daudzuma skaitītāju komercnorēķiniem ar kanalizācijas sistēmas operatoru.

- Avārijas situāciju Kondensatora dzesēšanas sistēma

- Avārijas dūmu trakta apvadlīnija gadījumiem, kad Kondensatora remontdarbu vai avārijas situācijas dēļ nepieciešama dūmu novadīšana tieši dūmenī apejot Kondensatoru.

- Elektroniskā pieejas kontroles sistēma.

- Ēku elektroinstalācija, vājstrāvu sistēmas, iekštelpu standarts, avārijas izeju un izeju apgaismojums visām ēkām

- Jauno ceļu, ēku un būvju ārējais apgaismojums

- Notekūdeņu savākšanas sistēma (trapi, pievienojumi esošajai notekūdeņu savākšanas sistēmai)

- Zemējums un zibens aizsardzība

- Dokumentācija ar satura rādītajiem latviešu valodā

- Iekārtu instalācijas rasējumi (darba rasējumi), tai skaitā elektroniski

- Kondensatora ekspluatācijai nepieciešamie speciālie instrumenti

Turpmākajā sarakstā ietverts galvenās iekārtas un civilās būves, taču tas nav uzskatāms par izsmeļošu. Pretendentam savā cenā jāiekļauj arī visas pērējās iekārtas un būves, kas šajā sarakstā nav norādītas, bet ir nepieciešamas, lai nodrošinātu projekta sekmīgu realizāciju saskaņā ar garantētajiem dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera.

- Būvju izvietojuma noteikšana dabā.

- Vispārēja grunts sagatavošana un zemes darbi.

- Pāļu izbūve, ja tāda nepieciešama.

- Pagaidu būvlaukuma apkalpošanas nodrošināšana.

- Pagaidu būves.

- Pretendenta pagaidu darba telpas un to izkārtojums.

- Demontāžas darbi.

- Esošo komunikāciju pārvietošana, ja tās traucē jaunajai būvniecībai.

- Esošo iekārtu un sistēmu pārvietošana (ja tāda nepieciešama).

- Būvju un iekārtu pamati.

- Katlumājas daļēja rekonstrukcija.

- Balsti, kanāli un tranšejas kabeļiem.

- Cauruļu balsti.

- Ūdens un kanalizācijas sistēma.

- HVAC (Apkures un kondicionēšanas sistēma).

- Komunikāciju pieslēgumu izbūvi, nepieciešamo pazemes komunikāciju pārbūvi.

Pasūtījuma apjoms ietver:

- Sagatavošanās darbus, ja tādi ir nepieciešami papildus apjomam, kurus uz līguma noslēgšanas brīdi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodod Pretendentam.

- Būvprojektēšanu, tehniskā projekta izstrādāšanu, projekta saskaņošanu un būvvaldes akcepta saņemšanu.

- Autoruzraudzību

- Iekārtu projektēšanu, ražošanu un piegādi

- Iekārtu montāžu

- Ieregulēšanas darbus

- Aukstos un karstos testus

- Darbības izmēģinājumus un efektivitātes pārbaudi

- Defektācija pirms nodošanas ekspluatācijā

- Objekta būvniecību, t.sk. visas iekārtas, materiālus, darbus un pakalpojumus, kuri nepieciešami objekta būvniecībai, nodošanai ekspluatācijā un tā darbībai atbilstoši šai Tehniskajai specifikācijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Būvatļaujas saņemšana, demontāžas darbi un esošo sistēmu pārbūves darbi.

- Objekta nodošanu ekspluatācijā, t.sk. objekta nodošanai nepieciešamo pārbaužu veikšanu, atļauju un saskaņojumu saņemšanu.

- Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja personāla instruktāžu un apmācību, tādā apjomā, kas nodrošina objekta kvalificētu apkalpošanu un ekspluatāciju.

- Garantijas termiņu kāds noteikts Pretendenta piedāvājumā un kurš nevar būt īsāks par 36 mēnešiem no dienas, kad objekts nodots ekspluatācijā. Garantijas periodā Pretendentam jāveic uzlabojumus, ja nepieciešams, lai sasniegtu piedāvājumā norādītos efektivitātes rādītājus.

- Rezerves iekārtu un materiālu komplekts garantijas periodam, atbilstoši piedāvājumam un iekārtu izgatavotāju rekomendācijām (ne mazāk kā 3 gadu un ne vairāk kā 10 gadu).

- INFORMĀCIJA PROJEKTĒŠANAI.

KM darbības ražīgums un izejas jaudas ir atkarīgas no vairākiem apkārtējās vides apstākļiem.

- Projekta izstrādes laikā kā vienas no pamatprasībām jāievēro Latvijas būvnormatīvu un noteikumu krājums LBN 003-01 "Būvklimatologija" (celtniecības veikšanas klimata nosacījumi), izmantojot arī datus no tuvākajām līdzvērtīgajām/salīdzināmām teritorijām.

- Civilās projektēšanas ietvaros ievērojamie vispārējie nosacījumi

- Seismiskā slodze:  	saskaņā ar  LBN 005-99

Visām iekārtām un materiāliem jābūt ražotiem atbilstoši mērvienību SI sistēmai, visiem skrūvju savienojumiem jāatbilst metriskajai sistēmai.

Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera piegādes apjomam jāietver visas nepieciešamās iekšējā procesa sistēmas, ūdens cirkulācijas sūkņus, interfeisa procesa sistēmas, automatizācija un instrumentācija, elektriskās sistēmas, nepieciešamie kopējie, strukturālie un celtniecības darbi, ūdensapgādes mezgli, apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas un ugunsaizsardzība, kā norādīts šajā un citos līgumu sastādošos dokumentos.

Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera darbība nedrīkst pasliktināt esošā 7 MW šķeldas katla darbību.

  - Pamata parametri

Esošo biomasas katlu siltuma jauda - 			7 MW

Centralizētās siltumapgādes siltumtīklu temperatūras režīms -

Turpgaita 63-93 °C
 							Atgaita 45-60 ºC

Centralizētās siltumapgādes siltumtīklu spiediena režīms – 	Turpgaita 6.0 bar

Atgaita 3.0 bar

spiediena starpība 3 bar

Siltumtīklu ūdens nominālais cirkulācijas apjoms		650 m3/h

  - Pretendentam jāņem vērā sekojošas pamatprasības:

- Pretendenta atbildībā ietilpst pirms dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera risinājuma dizaina izstrādes uzsākšanas ierasties un pašrocīgi ievākt gan izmantotā kurināmā, gan dūmgāzu analīzes paraugus.

- Aprēķināt dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera, siltummaiņa un to sūkņu parametrus.

- Pretendenta atbildībā ietilpst iepriekš ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju saskaņotā maģistrālās siltumtrases atslēguma laikā veikt dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera sūkņu un siltummaiņu pieslēguma vietas ar atbilstošām noslēgarmatūrām.

- Rekonstrukcijas darbos jāiekļauj dūmgāzu ekonomaizera un tam pakārtoto, saistošo sistēmu integrēšana esošajā elektroshēmā, vadības sistēmā, siltumtehniskajā sistēmā un citās sistēmās, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu tā integrētu, automātisku darbību pēc rekonstrukcijas.

- Paredzēt iespēju perspektīvā, pēc jauna 5 MW biomasas katla uzstādīšanas to pievienot uzstādāmajam kondensatoram ar nosacījumu, ka kondensators siltumu varēs saņemt no katra katla atsevišķi automātiskā režīmā.

- Paredzamā jaunā biomasas katlu mājas izbūves vieta ir starp esošo biomasas katlu māju un esošo gāzes katlumāju, līdz ar ko kondensatora iekārtas un tā mezgli jāprojektē ar iespēju neaizņemt vietu jaunajai katlumājai.

  - Projekta ilgtspējība

Projektētā Projekta lietderīgajam izmantošanas laikam jābūt vismaz 15 gadiem. Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizerim, tā darbības laikā, ir jābūt spējīgam atbilstoši darboties arī slodzes svārstību brīžos, nepārsniedzot tos pieļaujamos limitus, kas norādīti katrai no tā sastāvdaļām. Paredzamā ikgadējā ekspluatācija ne mazāk par 94.5 % laika.

  - Automatizācijas līmenis

Visa vadība tiek realizēta no vadības telpām, kas atrodas gāzes, kā arī šķeldas katlumājās.

Automātikas sistēmai jābūt pieslēgtai internetam, lai informāciju par katlumājas darbību varētu aplūkot un vadīt arī attālināti.

Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera automatizācijas līmenim jābūt tik augstam, lai to auksto testu, palaišanas un apturēšanas laikā varētu vadīt viens operators, tomēr normālas darbības režīmā jāparedz pilnīgi automatizēta bez-operatora darbība.

Konkrētākas prasības norādītas sadaļā „Kontrolmēraparātu un automatizācijas sistēmas”.

  - Dūmgāzu emisiju prasības

- Katlumājas dūmgāžu emisijām līmeņa robežvērtībām jāatbilst Ministru kabineta noteikums Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” prasībām un 2013.g. MK noteikumu Nr.187 „Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām” prasībām un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.

  - Trokšņa līmenis

Trokšņa līmenis nedrīkst pārsniegt prasības, kas noteiktas Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”.

  - Normatīvie akti un standarti

Pretendentam jāievēro un viņa darbībai jāatbilst attiecīgajiem Latvijas un ES normatīvajiem aktiem, kas reglamentē šajā specifikācijā noteikto darbu izpildi. Kur tas ir norādīts specifikācijā, darbiem un arī piegādātajiem materiāliem un iekārtām jāatbilst attiecīgo standartu prasībām.

Piegādātajam aprīkojumam ir jābūt ar dokumentētiem pierādījumiem par atbilstību attiecīgajām prasībām un, kur to nosaka normatīvi, ar atbilstības sertifikātiem, kas izsniegti normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

Šajā specifikācijā, kā arī turpmākajā sarakstē, dokumentācijā, aprēķinos, rasējumos un mērījumos jāizmanto Starptautiskā vienību sistēma (SI).

Visi uzstādījumi definēti kā absolūtas vērtības, ja vien Latvijas normatīvajos aktos un likumdošanā nav noteikts citādi.

Projekta apzīmējumos jāizmanto spēkstaciju apzīmējumu sistēma KKS

  - Esošo iekārtu kurināmā raksturojums.

Esošo katlu iekārtas ir projektētas, lai sadedzinātu biomasu, ar sekojošiem nosacījumiem:

- Piegādātās šķeldas maksimāli pieļaujamais relatīvais mitrums ne vairāk kā 55% un zemākā kurināmā siltumspēja (Qzd) ne mazāka par 1700 kcal/kg vai 0,75 MWh/ber.m3.

- Piegādātās šķeldas minimāli pieļaujamais relatīvais mitrums ne zemāk kā 30%, ar zemāko kurināmā siltumspēju (Qzd) ne mazāka par 2950 kcal/kg vai 0,87 MWh/ber.m3.

- Kurināmā īpašības (% saturs):

  - Šķelda ne mazāk kā 80%

  - Drupināta miza līdz 15%;

  - Zāģskaidas līdz 3%.

- Šķeldas vidējie izmēri G x P x B, 50 x 40 x 15(mm).

  - Izmēri līdz 150 mm pieļaujams līdz 2% no katras kravas apjoma;

  - Izmēri zem 5 mm pieļaujams līdz 20% no katras kravas apjoma;

- Šķeldā nedrīkst būt koksnes pārstrādes atkritumi, kas neatbilst minētajiem izmēriem.

- Šķeldā nedrīkst būt smiltis, akmeņi, metāls vai citi materiāli (vielas), sniegs, ledus.

- Šķelda nedrīkst būt sākusies sadalīties.

- Pelnu saturs kurināmajā līdz 4%.

  - Ūdens raksturojums.

Tehniskā/neapstrādātā ūdens pieslēguma vieta paredzēta pie pilsētas ūdensvada tīkla.

- BŪVNIECĪBA

  - Būvniecības vieta (būvlaukums).

Būvniecības vieta atrodas Salaspils pilsētas teritorijā Miera ielā 31a.

  - Piekļuve būvlaukumam.

Ja Pretendents uzskata par nepieciešamu ceļu, tiltu vai citu struktūru pastiprināšanu savā izvēlētajā maršrutā uz būvlaukumu, visas ar to saistītās izmaksas jāsedz pašam Pretendentam.

  - Būvlaukuma sagatavošanas darbi.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina Pretendentam:

- Elektrības pieslēguma vietu.

- Dzeramā un būvniecībai nepieciešamā ūdens pieslēguma vietu.

Pretendentam par saviem līdzekļiem jānodrošina:

- Bioloģisko tualešu iegāde un uzturēšana sedzama no Pretendenta līdzekļiem.

- Būvlaukuma apgaismojumu un apsardzi.

- Ģeoloģiskās izpētes darbi, kā arī grunts sagatavošanas darbi, ja tādi nepieciešami

- Projekta realizācijas laikā no siltuma avota Miera ielā 31a, tiks nodrošināta pilsētas siltumapgāde, bet netiks darbināts esošais 7 MW šķeldas katls.

- Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja katlumājas apkalpojošā personāla netraucēta darbība, kas saistīta ar siltumapgādes nodrošināšanu Salaspils pilsētai rekonstrukcijas laikā.

  - VISPĀRCELTNIECISKIE DARBI

Galvenie projekta kritēriji

Ēkām un struktūrām jābūt projektētām kā minimums 30 gadu darba mūžam pirms nozīmīgu remontu veikšanas vai galveno vai sekundāro pamatelementu nomaiņas.

Inženierģeoloģiskā izpēte

Nepieciešamības gadījumā Pretendentam jāveic savs novērtējums un jāveic jebkādas papildus izmeklēšanas, ko viņš 	uzskata par nepieciešamām, lai ievāktu pietiekamu informāciju par augsnes apstākļiem, kas ļaus attīstīt projektu un celtniecības darbus, kā arī izbūvēt piemērotus pamatus un apakšstruktūras.

Ēku strukturālā uzbūve

Ēkām paredzēt metāla karkasa struktūru. Visiem strukturālajiem tērauda izstrādājumiem, necinkotajām margām, režģītajām plāksnēm, iebūvētajām stiprinājuma plāksnēm jābūt aizsargātām pret koroziju ar pārklājuma sistēmu, ko ir apstiprinājis Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs. Krāsas aizsardzībai jāturas vismaz 15 gadus līdz pirmajai apkopei. Piedāvātajai krāsošanas sistēmai ir jābūt Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja apstiprinātai. Atklātā režģa servisa platformām un trepju pakāpieniem uz agregātiem jābūt no karsti cinkota tērauda.

    - Ēkas un būves.

Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera ēkas celtniecība (betona pamati un grīdas, metāla karkasa ēka, ar izolētām sienām un jumtu. Jaunajai dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera ēkai jābūt piemērotai tehnoloģiskās iekārtas uzstādīšanai, kā arī perspektīvā paredzamajām apkopēm un remontiem.

    - Rakšanas, nojaukšanas un zemes darbi

Pretendentam jābūt pilnībā atbildīgam par objekta zemes apstākļu noskaidrošanu, nosusināšanu un materiālu izrakšanu, aizbēršanu un sablīvēšanu. Pretenzijas par paaugstinātām izmaksām, objekta stāvokļa zināšanu trūkuma dēļ, netiks ņemtas vērā.

    - Kabeļu tranšejas un Cauruļvadu estakādes

Kur tieša ierakšana nav iespējama, zem zemes kabeļiem un caurulēm jāatrodas tranšejās.

Tranšejām jābūt projektētām un konstruētām tā, lai nodrošinātu adekvātu pieeju apkopes nolūkiem. Tranšejām jābūt aprīkotām ar noņemamām dzelzsbetona plāksnēm. Elektrības kabeļi var būt ievietoti PVC kabeļu caurulēs. Trasējumiem jābūt aprīkotiem ar pieņemamām, atbilstoši novietotām lūkām.

Satiksmes zonās virszemes cauruļu estakādēm jāatrodas vismaz 6 metru augstumā.

    - Dūmenis

Paredzēts uzstādīt jaunu saistošajiem normatīvajiem aktiem atbilstošu dūmeni, kas tiks pieslēgts esošajām dūmejām

    - Nožogojums

Būvniecības laikā katlumājas teritorijas iekšienē jānodrošina atsevišķs, lokāls objekta pagaidu iežogojums, lai nodrošinātu objekta atbilstību vietējiem noteikumiem, kas nodrošina nepiederošu personu neiekļūšanu būvlaukumā.

    - Informatīvie stendi un plāksnes

Pretendents nodrošina informatīvo stendu projekta īstenošanas laikā projekta īstenošanas vietā. Tam jāatbilst Ekonomikas ministrijas apstiprinātajām kritērijiem.

    - Grīdas

Grīdām jābūt betonētām un krāsotām, saskaņā ar noslogojumu un izmantošanas prasībām. Jānodrošina adekvāti pazeminājumi un ūdens drenāža, lai novērstu ūdens uzkrāšanos. Metāla apkalpojošo platformu grīdai jābūt no cinkotā tērauda, ar atbilstošu nestspēju. Grīda ir jāizbūvē tā, lai iekārtu balstīšana ir droša un neizsauc deformācijas, ko izraisījis iekārtu svars.

    - Ārsienu apšuvums

Galvenajam apšuvuma materiālam jābūt krāsotam, metāla pārklājumam standarta rūpnīcas krāsās, ko izvēlās Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs (atbilstoši esošās katlu mājas krāsojumam). Apdares izvēle jāveic, ņemot vērā noteikto darba mūžu pie elementu un piesārņojuma iedarbības.

    - Jumta segums

Risinājumi jumta seguma konstrukcijai atbilstoši esošās katlu mājas jumta seguma konstrukcijas risinājumam. Jāizmanto lietus ūdens ārējās notekas. Jumtam jābūt siltinātam (atbilstoši esošās katlu mājas jumta risinājumam). Jumta notekās jāiestrādā elektriskie sildkabeļi, lai novērstu ledus veidošanos. Attiecībā uz ugunsdrošību, pēc nepieciešamības, visapkārt jumta plānam jāizvieto dūmu ventilācijas lūkas.

    - Durvis

Transporta pieejas un montāžas nolūkam domātām durvīm jābūt paceļamajām ar iestrādātām personāla ieejas durvīm.

Slēdzenēm jābūt komplektā ar galvenajām atslēgām.

    - Iekšējā apdare

Ēkas iekšējās virsmas jāizvēlas, lai tās atbilstu specifiskajām vajadzībām, to funkcijām, un darbības prasībām.

Atļauta vienīgi tādu arhitektūras apdaru un materiālu izmantošana, kuru apmierinoša uzstādīšana līdzīgas darbības, klimata un piesārņojuma apstākļos ir pierādāma.

    - Aprīkojums un montāža

Visiem svarīgajiem komponentiem (t.i. sūkņiem, motoriem, vārstiem utt.) jābūt aprīkotiem ar atbilstošām pacelšanas iekārtām vai speciāli projektētām nesošajām konstrukcijām, kuras paredzētas paceļamo mehānismu stiprināšanai. Īpaši tas vajadzīgs, ja iekārta atrodas grūti pieejamā vietā vai nevar izmantot mobilos pacēlājus.

- PRASĪBAS MATERIĀLIEM UN IEKĀRTĀM.

Materiālu izvēlē jānodrošina to savietojamība un tiem jāatbilst izmantošanas nosacījumiem. Par svarīgu kritēriju tiek uzskatīts arī materiālu mehāniskās, ražošanas un ekspluatācijas īpatnības, piem., karstumizturība, izturība un metināmība.

Piegādāto materiālu specifikācijās jābūt norādītai to atbilstība atbilstošo EN (Eiropas) vai ISO (starptautisko) standartu prasībām.

  - Jaudas parametri

Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera jauda jāparedz, lai nosegtu visus 7 MW no uzstādītās  katla nominālās izejas jaudas.

Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizeram un saistošajām iekārtām ir jābūt aprēķinātām un konstruētām ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktos ūdens, gaisa, dūmgāzu sastāva, temperatūru parametrus.

  - Materiālu nodrošinājums

Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera ražošanā izmantotajām mehānismu un konstrukciju materiāliem jānodrošina:

- Noturība pret ieplūdes dūmgāzu temperatūru līdz 200 ° C

- Izturība pret kondensāta un dūmgāzu mijiedarbībā radušos koroziju

- Izturība pret kondensātam pievienotajām ķimikālijām (ķīmiskā korozija)

  - Sadegšanas gaisa un dūmgāzu sistēma.

Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera, gaisa, ūdens un dūmgāzu vadi projektēti tā, lai samazinātu troksni un vibrāciju un lai sistēmā nekādā gadījumā darba apstākļos nerastos rezonanse. Dūmvadiem jābūt izgatavotiem no atbilstoša biezuma tērauda. Konstrukcijas jāpastiprina ar sekcijveida detaļām, kas nostiprinātas pie gaisa vadiem un dūmvadiem to ārpusē.

Projektējot cauruļvadus un trokšņu slāpētājus, jāņem vērā uz katlumāju radīto trokšņu līmeni attiecinātās prasības. Dūmvadu sistēmām pēc izbūves jāveic blīvuma pārbaudes. Izvēloties kompensācijas savienojumus un dūmvadu balstus, jāņem vērā termiskās svārstības un šo konstrukciju augstā uzņemšanas spēja.

  - Ventilatori, gaisa pūtēji, dūmu sūcēji

Visu ventilatoru, gaisa pūtēju, dūmsūcēju pārbaudes jāveic atbilstoši attiecīgajiem standartiem un ražotāja norādījumiem (piemēram, balansēšanas mērījumi). Ir jānosaka vibrācijas sensoru atbalsta punkti. Ventilatori, gaisa pūtēji, dūmsūcēji jāpiegādā pilnā komplektācijā, aprīkotiem ar trokšņu slāpētājiem, plūsmas taisnošanas ierīci, izolējošiem un kontroles slāpētājiem, dzesēšanas sistēmām (kur tas ir nepieciešams) un eļļošanas sistēmām. Ventilatoriem, gaisa pūtējiem, dūmsūcējiem jānodrošina vienkārša piekļuve un apkalpe, ievērojot ergonomikas standartu prasības.

  - Siltummaiņi.

Jāparedz viens siltummainis, kuram jābūt spējīgam nodrošināt dūmgāzu kondensatora saražotās siltuma jaudas nodošanu siltumtīklos. Siltummaiņa materiālam jābūt piemērotam dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera ūdenim un centralizētās siltumapgādes ūdenim. Siltummainim jābūt aprīkotiem ar apvadlīniju un slēgvārstiem ūdens pusē. Visai sistēmai jābūt projektētai tā, lai tā pielāgotos sistēmas termiskajām kustībām apkārtējās vides un darbības apstākļu diapazonā.

Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera kontūrs un siltumtīklu kontūrs jāaprēķina saskaņā ar tehniskās specifikācijas punktu „pamata parametri”.

  - Kondensāta ūdens attīrīšanas sistēma

Kondensāta ūdens attīrīšanas sistēmai jābūt pilnīgi automatizētai un jāparedz par vismaz 20% lielāka kapacitāte nekā nepieciešams dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera nominālā jaudas kas ir atbilstoša 7 MW katlu jaudas nodrošināšanai.

Kondensāta tvertnēm ir jābūt aprīkotām ar ūdens maisīšanas mehānismiem. Piegādes apjomos jāparedz arī nosēdtvertnes.

Papildus jāparedz uzstādīt ķimikālijas dozēšanas sistēma, ar ķimikāliju tvertnēm un ķimikāliju dozēšanas sūkņiem, kā arī pH kontroles devējiem un automatizācijas sistēmu. Ķimikālijas dozēšana jānodrošina automātiskā režīmā atbilstoši pH līmenim dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera kontūrā.

Apstrādātajam ūdenim jātiek padotam tieši dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera kontūrā. Jānodrošina automātisks ūdens piebarošanas process.

Kondensāta ūdens attīrīšanas sistēmai jāietver sevī visas nepieciešamās sastāvdaļas, tādas kā sūkņi, caurules, savienojumu atloki, sensori, kabeļi, kā arī citas neuzskaitītas komponentes.

Kondensāta ūdens attīrīšanas sistēmai jābūt aprīkotai ar atdalīto pelnu, dubļu savākšanas sistēmu, kas paredz ērtu pelnu, dubļu transportēšanu uz utilizācijas uzņēmumiem. Atdalīto pelnu, dubļu konsistence pēc atdalīšanas no filtrētā kondensāta ūdens nedrīkst būt šķidra (lejama), tai jābūt vai nu beramai vai sapresētai briketēs/granulās vai tamlīdzīgi. Piegādes apjomā jāparedz atdalīto pelnu, dubļu transportēšanas risinājums.

  - Notekūdeņu attīrīšana un izplūde

Visi ūdeni saturošie kaitīgie notekūdeņi, kas radušies objekta celtniecības laikā, ir tieša Pretendenta atbildība. Pretendentam jāveic visi nepieciešamie sagatavošanas darbi šo notekūdeņu analīzēm un likvidācijai, un jāsaņem visas nepieciešamās atļaujas no varas iestādēm. Notekūdeņiem jāatbilst spēkā esošās likumdošanas paredzētajām prasībām.

Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizeram jābūt projektētam tā, lai ūdens patēriņš būtu samazināts līdz minimumam. Jāievēro atbilstošo Latvijas atbildīgo iestāžu izvirzītās prasības.

  - Sūkņi

Pretendentam ir jāpielāgo piedāvāto sūkņu īpašības cauruļvadu tīklam, lai sasniegtu visaugstāko sūkņu efektivitāti un drošumu. Pretendenta pienākumos ietilpst dokumentāli ar aprēķiniem pamatot izvēlēto sūkņu energoefektivitāti.

Cirkulācijas sūkņu izvēlē jāvadās no sadaļas „Pamata parametri” apsvērumiem:

Sūkņu ražība jāaprēķina kopējai katlumājas siltuma slodzei un caurplūdei. Sūkņi jāizvēlas atbilstoši katlu, siltummaiņu un pārējo iekārtu un cauruļvadu konfigurācijai un raksturojumam.

  - Caurules un cauruļvadi

Caurulēm, to izliekumiem, kā arī to montāžai jābūt projektētai saskaņā ar Latvijā noteiktajiem standartiem un Latvijas standarta statusā reģistrētajiem standartiem (LVS), gadījumā, ja šādi standarti nav pieejami, saskaņā ar atbilstošiem Eiropas standartiem.

Augstspiediena caurulēm jābūt cilindriskām un vienveidīgām sekcijas ietvaros, kā arī jāatbilst Latvijā noteiktajiem standartiem (vai Eiropas standartiem, ja attiecīgi standarti Latvijā nepastāv).

Caurulēm ir jābūt aprīkotām ar nepieciešamajiem ventilēšanas, drenāžas un paraugu ņemšanas punktiem. Ventilācijas vārstus jāsavāc vienā grupā un jānodrošina ar kopīgu drenāžu uz drenāžas tvertni. Visu novadcauruļu novada uz izejošiem kolektoriem attiecībā pret ūdens pieņemšanas kameru jāsavieno tādā leņķī, lai novada noritētu pašplūsmas ceļā. Visām drenāžas caurulēm jābūt izvietotām ņemot vērā apstiprinātu nepārtrauktā kritiena leņķi attiecībā pret ūdens pieņemšanas kameru. Katrai no caurulēm, kas ieplūst drenāžas bākā, jāpievieno uzlīme, kur norādīts drenāžas avots.

  - Sanitārmezgli, cauruļvadi un kanalizācija

Jānodrošina ražošanas kanalizācijas un lietus kanalizācijas sistēmu izbūve no jaunajām būvēm un iekārtām līdz norādītajiem pieslēgumu punktiem (veicot rekonstrukcija esošajiem inženierkomunikāciju tīkliem, kas paliek ekspluatācijā pēc rekonstrukcijas).

Grīdām un ceļu segumiem jābūt ar kritumiem, lai veicinātu noplūdi atbilstošajā sistēmā. Sanitārajām un mazgāšanās ierīcēm jābūt nodrošinātām atbilstoši paredzētajam iekārtas apkalpojošajam cilvēku skaitam (tiks precīzi definēts tehniskā projekta stadijā).

Pārējās inženierkomunikācijas ir jāparedz izbūvēt saistībā ar rekonstrukcijai pakļauto katlumājas ēkas daļu, pēc iespējas saglabājot neskartas esošās iekārtas, kuras ir darba kārtība un var turpināt funkcionēt.

  - Vārsti un citi mehānismi

Visiem vienas konstrukcijas un viena pielietojuma vārstiem jābūt viena ražotāja izgatavotiem, turklāt tiem un to komponentiem jābūt savstarpēji aizstājamiem.

Uz tehniskās apkopes platformām vārstus un iekārtas jānovieto ergonomiski pareizā veidā, ņemot vērā, ka apkopei ir jābūt iespējamai, nenomontējot vārstus no caurules. Vārstu un to sēžu materiāliem ir jāatbilst tiem paredzētajiem darbības un korozīviem apstākļiem.

Motora vadības vārstos sēžas spēks nemainīsies atkarībā no temperatūras, lai piedziņas mehānisms nevarētu atvērt aukstu vārstu.

Vārsti un piederumi montējami tā, lai cauruļu reakcijas nekavētu vārstu pareizu darbību un to hermētiskumu. Vārstiem ir jābūt labi pieejamiem apkopei un darbināšanai. Lielākajiem vārstiem (t.i. katla drošības vārstiem) ir jābūt iespējai apkopes laikā izmantot celtni vai vinču. Kad nepieciešams, vārsts tiks aprīkots ar pagarinātu kātu. Vārsta rokas rats nedrīkst atrasties augstāk par 1700 mm virs grīdas līmeņa.

Uz vārstu korpusiem pastāvīgi ir jābūt atrodamiem vismaz sekojošiem datiem:

Vārstiem, kas lielāki par DN250, jābūt aprīkotiem ar elektrisko piedziņu.

Uz katra vārsta skaidri jānorāda vārsta identifikācijas numurs, “ATVĒRTS-AIZVĒRTS” stāvokļi ar bultām un lokālie stāvokļa indikatori. Lai aizvērtu vārstus, rokratam ir jāgriežas pulksteņa rādītāju kustības virzienā (skatoties uz rokrata priekšpusi).

Visu kontrolvārstu pozīcijām ir jābūt parādītām DCS (Dalītajā kontroles sistēmā)

Elektriskajai vārsta-piedziņai ir jābūt konstruētai tā, lai piedziņa nevarētu sabojāt vārstu pat tad, ja vārsts tiek nepareizi kontrolēts ar lielāku spēku pie 10% pārsprieguma. Ir jābūt vienam regulējamam griezes momenta slēdzim abiem griešanās virzieniem, lai izvairītos no bojājumiem ieķīlēšanās gadījumā. Vārstu lielums ir jāizvēlas atbilstoši cauruļu izmēriem, izņemot kontroles vārstus. Spēcīgas kavitācijas gadījumā, kontroles vārstiem ir jābūt daudzpakāpju konstrukcijas tipa. Lodveida vārstu ieplūdes un izplūdes atvērumiem ir jāatrodas uz vārsta korpusa ass līnijas. Visiem vārstiem ir jābūt konstruētiem pilnai atslēgšanas spiediena starpībai.

Ārā uzstādītajiem piedziņas agregātiem jābūt aprīkotiem ar pret-kondensācijas sildītājiem.

Elektriskajai piedziņai ir jābūt ar automātisku bloķēšanu. Motoram un vadības iekārtai ir jābūt novietotai pret vārstu tā, lai no vārsta savienojumiem vai blīvslēgiem nerastos ūdens noplūdes iespēja uz motoru vai vadības iekārtu. Ar roku vadāmām iekārtām ir jābūt apgādātām ar automātisku mehānisma izslēgšanos mehānismu, kad darbojas motors.

Piedziņai jābūt aprīkotai ar regulējamu mehāniskas pozīcijas indikatoru, lai bez piepūles varētu redzēt, vai vārsti ir atvērti vai aizvērti, un, ar pagarinātām asīm aprīkoto vārstu gadījumā, indikatori tiktu uzstādīti gan pagarinātajai asij, gan vārsta asij. Visiem caurpūtes un drošības vārstiem jābūt aprīkotiem ar efektīviem trokšņu slāpētājiem.

  - Siltumizolācija

Pretendentam ir jāņem vērā sekojoši standarti un nosacījumi. Piemērojamie Latvijas standarti (LVS) un/vai atbilstoši (EN) Eiropas standarti.

Jāņem vērā KM ēkas konstrukcijas materiālu aizdegšanās risks, izolācijā izmantojamajiem materiāliem ir jābūt neuzliesmojošiem.

Siltumizolācijas materiāla virsmas nedrīkst pārsniegt 45°C. Tās karsto cauruļu daļas, kurām nejauši var pieskarties personāls, arī jāizolē personāla drošības nolūkos.

Apšuvumam jābūt no alumīnija aizsargpārklājuma.

Izolēšana ir jāveic visām virsmām, kuru ārējā virsmas temperatūra var pārsniegt 40’C, tai skaitā cauruļvadu un iekārtu balsti.

  - Virsmu apstrāde un krāsošana

Virsmu krāsošana, priekš attīrīšana pirms rūsas noņemšanas, kā arī pati rūsas noņemšana, ir jāveic saskaņā ar Latvijas standartiem (LVS). Struktūru noslēguma apstrādei un krāsošanai ir jāvelta īpaša uzmanība. Pretendentam pirms darbu uzsākšanas ir laicīgi jānosūta Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam specifikācija, kurā jābūt iekļautam detalizētam darbu norises un kvalitātes prasību aprakstam.

  - Ejas un kāpnes

Ja nav pielietojamu Latvijas standartu (LVS), jāņem vērā atbilstoši (EN) Eiropas standarti. Galerijas un kāpnes ir jāprojektē ievērojot, ka visas tehniskajai apkopei nepieciešamās vietas (piemēram, vārsti, skaitītāji) ir viegli pieejamas. Tērauda konstrukcijas ir jābūvē saskaņā ar Latvijas standartiem (LVS). Tērauda izstrādājumiem, kuri ir ciešā saskarē ar karstu gaisu vai gāzi vai ir apstarojuma objekti, jābūt pienācīgi aizsargātiem un izolētiem. Pēc darbu pabeigšanas visām vajadzīgajām Projekts un palīgaprīkojuma platformām, kāpnēm un kāpņu telpām ir jānodrošina droša piekļuve visam ekipējumam, vārstiem un kontrolmēraparātiem. Platformām ir jābūt konstruētām saskaņā ar Latvijas standartiem (LVS) un normām. Platformu karkasiem un attiecīgajām skrūvēm un uzgriežņiem ir jābūt galvanizētām. Minimālajiem avārijas izeju platumiem un augstumiem ir jābūt saskaņā ar attiecīgajiem standartiem. Izejas ceļiem ir jābūt marķētiem ar krāsām saskaņā ar attiecīgajiem standartiem un normām

  - Balsta konstrukcijas

Tērauda konstrukcijas jābūvē saskaņā ar Latvijas standarta statusā reģistrētajiem standartiem (LVS).

Balsta un piekares konstrukciju stiprības aprēķini un rasējumi jāizstrādā, ņemot vērā tērauda konstrukcijām piemērojamos standartus un direktīvas. Tērauda kvalitātei jāatbilst attiecīgajiem Latvijas standarta statusā reģistrētajiem standartiem (LVS).

  - Konstrukciju ugunsdrošība

Konstrukcijās ir jāizmanto tikai ugunsdrošības normatīviem atbilstoši materiāli un izstrādājumi, nedegoši būvmateriāli. Pretendentam jāinformē Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs par maksimāli pieļaujamo balsta konstrukciju virsmu temperatūru un šīs temperatūras iedarbības ilgumu, lai būtu iespējams precizēt nepieciešamo ugunsdrošās izolācijas. Nepieciešamības gadījumā, lai nodrošinātu nepieciešamo nesošo konstrukciju ugunsizturību, jāveic metāla konstrukciju pretuguns apstrāde (krāsošanas darbi).

  - Piegādātāji

Pretendentam pēc iespējas jāsamazina dažāda veida aprīkojuma (sūkņi, slēgvārsti, piedziņas mehānismi, motori, lauka instrumenti utt.) apakš Pretendentu skaits, lai standartizētu piegādes. Puses ir vienojušās un pievienojušas Līgumam apstiprinātu galveno apakš Pretendentu sarakstu. Pretendentam, pirms līguma slēgšanas ar galvenajiem apakšuzņēmējiem/aprīkojuma piegādātājiem, kuri nav minēti apstiprinātajā apakš Pretendentu sarakstā, ir jāsaņem Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja apstiprinājums. Pretendentam ir jāpārliecinās, ka visi viņa apakšuzņēmēji izmanto tikai apstiprinātajā sarakstā minētos aprīkojuma piegādātājus.

  - Ķīmiskā tīrīšana un skalošana

Pretendents ir atbildīgs par iekšējo tīrīšanas un skalošanas procesu plānošanu un izpildi. Obligāti veicama cauruļvadu tīrīšana to montāžas beigu posmā. Visam aprīkojumam, materiāliem, ķimikālijām un apstrādei, kas nepieciešami tīrīšanai un skalošanai, jābūt iekļautiem līgumā, ieskaitot radušos šķidro atkritumu utilizāciju. Pretendents ir atbildīgs par izlietoto ķimikāliju un skalošanas ūdens savākšanu un attīrīšanu saskaņā ar Latvijas un ES likumdošanu un normatīvajiem aktiem.

  - Uzglabāšana

Pretendentam ir jānodrošina dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera iekārtas un pārējā Piegādē iekļautā aprīkojuma uzglabāšanu. Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizerim ir jābūt konstruētam tā, lai varētu nodrošināt visu tā daļu uzglabāšanu bez korozijas draudiem. Var izmantot gan sausās, gan slapjās uzglabāšanas metodes. Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera savienojumi, ieskaitot noslēdzošās ierīces, ir iekļauti Piegādē.

Sausa gaisa uzglabāšanas gadījumā, īpaša uzmanība jāvelta dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera drenēšanai un žāvēšanai, savukārt slapjās uzglabāšanas gadījumā viscaur sistēmā jāizmanto viendabīgs, konservējošs šķīdums. Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera uzglabāšanas laikā ir jāveic iespējamās remonta procedūras izskatīšana. Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera un ūdens līnijām pasargāšanas nolūkos jābūt piepildītām ar apstrādātu ūdeni (ilgākam laika posmam), kas pārdozēts ar tehniskā ūdens kondicionēšanas ķimikālijām (gaistošiem, sārmainiem līdzekļiem un skābekļa absorbētājiem), lai uzturētu pietiekami augstu pH līmeni. Cirkulācijai jābūt sakārtotai ar palīgcauruļvadiem un ūdens cirkulācijas sūkņiem.

Pretendents ir atbildīgs par atbilstošu iekārtu uzglabāšanu būvlaukumā būvniecības laikā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pieņems iekārtas pēc to nodošanas ekspluatācijā.

  - Speciālo instrumentu rezerves un nomaiņas detaļas

Pretendentam, nododot objektu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, vienlaicīgi jānodod speciālie instrumenti. Pretendentam precīzi jāaprēķina un piedāvājumā jānorāda Plānveida apkopes rezerves daļu un materiālu komplekts piedāvātajam ekspluatācijas periodam. Informāciju papildinot ar detalizētu aprakstu par tajā iekļautajām rezerves daļām un materiāliem.

Pretendentam jāaprēķina un jāizanalizē izbūvētās dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera un saistošo iekārtu droša ekspluatācija un jānorāda drošības rezerves daļu komplekta cena, kuram pastāvīgi jāatrodas katlumājā, lai nodrošinātu dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera uz saistošo iekārtu pieejamību minimāli 98% gadā. Iesniegt izvērstā veidā rezerves daļu sarakstu. Piedāvājumā jāiekļauj visas nomaiņas detaļas, kurām jāatrodas objektā, kas nodrošina piegādāto un uzstādīto iekārtu drošu darbību un bojājumu gadījumā ātru detaļu nomaiņu, samazinot dīkstāvi līdz minimumam.

Visām rezerves daļām ir jābūt oriģinālām, jaunām un nelietotām, tomēr, saskaņā ar pieņemto industrijas praksi un ar rakstisku Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja piekrišanu, var tikt izmantotas labotas un restaurētas rezerves daļas. Rezerves daļām ir jābūt bez konstruktīviem, ražošanas un/vai izgatavošanas materiālu defektiem, tām jāatbilst lietošanas instrukcijām, aprīkojuma piegādātāja rekomendācijām un labai industrijas praksei.

- ELEKTROSISTĒMAS UN TO APRĪKOJUMS

Piegādes apjoms

PROJEKTA elektrisko sistēmu piegādes apjomam jāietver elektriskās sistēmas, kas nepieciešamas dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera darbībai, ieskaitot sūkņus, servo piedziņas, dūmsūcējus, ventilatorus, ūdens attīrīšanas un sagatavošanas, apgaismojuma sistēmas visa PROJEKTA piegādes robežās un saglabājamo esošo iekārtu elektrobarošanas nodrošināšanai. Darbu apjomā jāiekļauj visa nepieciešamā izstrāde, ražošana, rūpnīcas pārbaudes, piegāde, uzstādīšana, pārbaudes, nodošana ekspluatācijā, apmācība un piegādāto elektrisko sistēmu dokumentācija.

Elektriskajām sistēmām jāiekļauj viss pilnīgai un drošai elektroapgādei nepieciešamais aprīkojums:

- transformatori, sadales iekārtas, savienojumi un rezerves apgādes sistēmas,

- kontroles un aizsardzības sistēmas,

- Līguma izpildei nepieciešamie kabeļu instalācijas darbi

- pilnīgas katlu iekārtu elektriskās un telekomunikāciju sistēmas

- kabeļu kanāli, kabeļi, visas nepieciešamās lauka kārbas, drošības slēdži un to montāžai nepieciešamās komponentes

- visi pārējie funkcionējošu elektrisko sistēmu izveidošanai nepieciešamie materiāli un ierīces

- rezerves daļas

  - Katlu mājas elektrosistēmas

Elektroenerģija dūmgāzu kondensācijas ekonomaizerim un saistošajām iekārtām jāpiegādā no tuvākā pieejamā elektrotīkla, saskaņā ar šajā specifikācijā dotajiem principiem.

Elektroapgādes sistēmai jābūt projektētai ar jaudu, kas nodrošinātu dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera un saistošo iekārtu patēriņu. Sadales iekārtai jābūt novietotai elektroierīču telpā un jāatbilst normatīvajām prasībām, kur jābūt noteiktai arī sadales iekārtas korpusa minimālajai aizsardzības pakāpei.

Kontroles kabeļi.

Izolācijas materiālam jābūt bez halogēniem un ugunsdrošam, piemēram, PV.

Kontroles kabeļiem ar 5 vai vairāk aktīvajām dzīslām jābūt vismaz 20% rezerves dzīslu vēlākai izmantošanai.

Līdzstrāvas kabeļiem jābūt atsevišķi no kontroles kabeļiem. Izolācijas un izolācijas vadu tehniskās prasības ir tādas pašas kā iepriekš minētajiem elektrokabeļiem. Visiem ārpus telpām uzstādītajiem kabeļiem jābūt izturīgiem pret UV starojumu.

Kabeļu trepes un kanāli.

Visiem kabeļiem jābūt uzstādītiem galvenokārt kabeļu teknēs vai kāpnēs. Vidēja sprieguma, zema sprieguma un kontrolmēraparātu kabeļiem jābūt atsevišķām teknēm. Īpašos gadījumos var tikt izmantotas aizsardzības caurules. Kabeļu tekņu materiālam jābūt galvanizētam tēraudam ar cinka pārklājumu. Kabeļu aizsardzībai pret mehāniskiem bojājumiem, kur nepieciešams, var izmantot apvalkus, cauruļvadus u.c. Katrā kabeļu teknē, kas atrodas procesu un ārpustelpu zonās, jābūt apvalkam, bet tas nav nepieciešams kabeļu kanālos.

Kabeļu teknēs un cauruļvados jāatstāj 20% rezerve vēlākām paplašināšanām. Maksimālajam slāņu skaitam kabeļu teknēs jābūt ne lielākam par trīs. Kabeļiem jābūt sadalītiem dažādās kabeļu teknēs saskaņā ar Latvijas standartiem (LVS) un noteikumiem. Kabeļiem jābūt uzstādītiem teknēs tā, lai novērstu pārmērīgu spriedzi un tiem būtu tehniski attaisnojams rezerves garums. Kabeļi sienu, griestu un grīdu šķērsošanas vietās jāizolē ar ugunsizturīgu materiālu. Kabeļu ieklāšana kabeļu trepēs jāveic tā lai tie cieši pieguļ blakus viens otram, bez izliekumiem un nevajadzīgiem pacēlumiem. Kabeļu kārtojumam jābūt gludam, viendabīgam, tā lai kabeļi savā starpā bez pamatotas nepieciešamības nekrustojas un rada estētiski profesionāla izpildījuma izskatu.

  - Motori

Motoriem jābūt pilnībā noslēgtiem, indukcijas tipa asinhroniem motoriem saskaņā ar standartu IEC 34.

Elektromotoru pamatprasības:

- konstrukcija atbilstoši standartam IC411

- motoru izvades kārbām jābūt IP55

- motoriem, kas atrodas ārpustelpu zonās; aizsardzības pakāpe IP55

- izolācijas termiskā klase F, pārkaršanas klase B

- trīs secīgas (atkārtotas) palaišanas aukstā stāvoklī, divas siltā stāvoklī, pie U = 0,80 * UN

- motoriem ar nominālo jaudu > 75 kW, spēka pievadiem un mainīga ātruma piedziņai (invertera piedziņai) jābūt aprīkotai ar tinumu termisko aizsardzību

- motoriem ar nominālo jaudu > 90 kW, ar mainīga ātruma piedziņu jābūt aprīkotiem ar izolētiem gultņiem.

  - Frekvences pārveidotāji

Frekvences pārveidotāji jāpiegādā sekojoši:

- Nominālajai jaudai un tipam jābūt aprēķinātam saskaņā ar kontrolējamo dzinēju, lai nodrošinātu sekmīgu palaišanu un darbību.

- Iebūvēts modbus komunikācijas modulis

- Vadības panelis ar sekojošām iespējām,

  - frekvence

  - strāva

  - trauksmes signalizācijas

  - parametri

  - uzstādījumi

  - avāriju kļūdu situāciju aprakstam jāparādās tieši displejā (kļūdas koda atspoguļošana nav pieļaujama)

- Minimālā aizsardzības pakāpe IP56

- Jāparedz augstas temperatūras un pārsprieguma aizsardzība.

- Jāparedz normāla frekvences pārveidotāja darbība bez avārijas atslēgšanās arī strauji palielinot darbības intensitāti no minimālas līdz maksimālajai darbības frekvencei.

Frekvences pārveidotāji jāuzstāda visiem motoriem, kuriem nepieciešams, lai nodrošinātu automātisku modulējošu jaudas vai cita procesa regulēšanu. Jāapsver uzstādīt frekvenču pārveidotāji visiem motoriem, kuru jauda lielāka par 10kW, ja šo motoru darbināšana ar pazeminātiem apgriezieniem nodrošina elektroenerģijas ietaupījumu. Visiem motoriem, kuri nav parīkoti ar frekvenču pārveidotājiem un, kuru jauda lielāka par 10kW jāuzstāda mīkstās palaišanas iekārta „soft starter”.

  - Darbība elektroenerģijas apgādes pārtraukuma gadījumā.

Lai nodrošinātu katlumājas procesa pareizu apstādināšanu, elektroenerģijas avārijas pārtraukuma gadījumā, pretendentam jāparedz dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera automātiska apvadlīnijas automātiska izmantošana, tādējādi apejot dūmgāzu kondensācijas ekonomaizeri.

  - Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera ēkas elektroapgāde

Ēkas elektrifikācijai jāiekļauj sekojošas sistēmas:

- Galvenais iekštelpu un ārtelpu apgaismojums

- Evakuācijas apgaismojums

- Avārijas apgaismojums

- Kontaktligzdu sistēma

- Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu elektroapgāde, kā arī dūmu likvidēšanas sistēmas elektroapgāde, kuras jāintegrē esošajās sistēmās.

- Ugunsgrēka noteikšanas sistēma

- Novērošanas kameru sistēma (tiks paplašināta esošā sistēma)

- Elektroniskā pieejas kontroles sistēma

Galvenā apgaismojuma vidējai intensitātei jābūt:

- procesu telpās		>200 luksi

- elektroierīču telpās	>300 luksi

- ceļiem			>15 luksi

Galvenajiem apgaismojuma veidiem jābūt veiktiem diožu gaismas ķermeņu izpildījumā.

Procesu zonā jābūt 3 gab. kontaktligzdu paneļiem atbilstoši vajadzībām. Katram no tiem jābūt piecām kontaktligzdām: 3-fāzu 32 A un 16 A, un 3 gab. 1 fāzes 16 A. Novietojuma jābūt tādam, lai pietiktu ar 30 m pagarinājuma kabeļiem. Papildus jāuzstāda atsevišķas kontaktligzdas, ja nepieciešams.

  - Iezemējums un Zibens aizsardzība.

Iezemējuma tīklam jābūt ar FeZn joslām. Maksimālo kontakta spriegumu jāsamazina līdz nepieciešamajam lielumam. Iezemējuma tīklam jābūt pieslēgtam pie:

- katlu mājas esošā iezemējuma tīkla (ja tas atbilst prasībām)

- elektriskā aprīkojuma metāla korpusiem

- elektriskā aprīkojuma aizsardzības vadiem

- elektriskā aprīkojuma nulles vadiem

- tērauda struktūrām

- cauruļvadu vadītspējīgajām daļām

- iekārtu pamatu armējumam

Zibens aizsardzībai jābūt atbilstošai Latvijas standartiem.

- KONTROLMĒRAPARĀTI UN AUTOMĀTIZĀCIJAS SISTĒMAS

Vispārējie Kondensatora automatizācijas sistēmas nosacījumi.

- Automatizācijas sistēmai jābūt industriāla izpildījuma

- Visiem mērīšanas instrumentiem (sensoriem) jāparedz funkcionēšana visā to pielietojuma un regulācijas diapazonā

- Kondensatora automatizācijas sistēmai jābūt noturīgai pret radio viļņu, vai statiskas strāvas dzirksteļošanu.

- Automatizācijas sistēmām jāparedz MODbus protokols, MODbus TCP protokols, Profibus protokols vai līdzīgs plaši pazīstams datu pārraides protokols (Lietojums jāsaskaņo ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju)

- Procesu dati jāsavāc un jāatspoguļo reālā laikā

- Katlumājas operatoru vadības centrā vizualizācijai jābūt mnemo tehnoloģiskajam attēlojumam

- Visiem parametriem jāparedz grafiski vizuālu, brīvi konfigurējamu analītisku datu projicēšanas moduli, kas var atspoguļot arī minimālās, maksimālās un vidējās datu vērtības

- Jāparedz signālu un avārijas ziņojumu operatīvi pieeja sešu mēnešu periodam.   Visiem pārējiem  signālu un avārijas datiem jābūt ērti ielādējamiem no datu arhivēšanas datu nesēja par vismaz 24 mēnešu periodu.

- Jāparedz signālu un avārijas ziņojumu momentāna saņemšana SMS veidā.

- Pretendenta atbildībā ietilpst risināt ar avārijas signālu izraisītās tehnoloģiskās konsekvencēm saistītos jautājumus. Esošās un jaunās automatizācijas sistēmām no drošības viedokļa jādarbojas kā vienam veselam, tā lai sistēmu nesaskaņota darbība viena otrai nenodarītu jebkādus bojājumus.

Automātisko sistēmu uzskaitījums

Automātiskās sistēmas koncepcijai jāsastāv no:

- Kontroles sistēma (PLC) ar avārijas situāciju aizsardzību

- Vadības datori

- 32’’ Led tehnoloģijas monitori (dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera darbības parametru attēlojumam atbilstošā ekrāna izšķirtspējā)

- Kopējā sistēmā integrēts datu arhivēšanas datu nesējs

- Lokālais tīkls, LAN u.t.t.

- Visi nepieciešamie kabeļi

- Iekārtu mēraparāti sensori

- Vārsti un jaudas pievadi

- Pamata, detalizēts uzstādīšanas apraksts un sistēmas lietošanas apraksts

- Uzstādīšana

- Nodošana ekspluatācijā

- Personāla apmācība

Pretendentam piegādes apjomā jāietver visu sistēmu instalācija, t.sk. rūteri, modēmi, pārslēdzēji un tml.

Automatizācijas pakāpe

Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera vadībai jābūt pilnībā automatizētai, lai tās vadība, tajā skaitā palaišana, būtu iespējama no vadības pults viena operatora klātbūtnē. Visos pārējos gadījumos izņemot dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera darbības uzsākšanu un apturēšanu tā darbībai ir jābūt nodrošinātai pilnīgi automātiskā režīmā, bez operatora klātbūtnes.

  - Programmējamā kontroles sistēma (PLC)

Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera vadība un uzraudzība tiek veikta ar Programmējamā Loģiskās kontroles sistēmu. Sistēma ir atbildīga par visiem sekojošajiem automatizācijas procesiem:

- Individuālās darbības iekārtu aizsardzība (sūkņi, ventiļi, utt.)

- Procesa darbības kontrole un vadība saskaņošana

- Vietējais darba iekārtu interfeiss

- Trauksmes izziņošana

- Pašdiagnostika

- Ziņojumu sniegšanas un informēšanas funkcijas

- Procesu interfeiss un elektropadeve tehnoloģiskajām iekārtām, signālu nosacījumi

- Rezerves funkcijas

- tehnoloģiskās funkcijas

Programmējamās kontroles sistēmas (PLC) īpatnības un drošība.

PLC pieejamības un drošības līmenim jābūt adekvātam objekta pieejamībai un drošības līmenim.

Svarīgākās īpatnības:

Visi procesi var tikt vadīti un uzraudzīti caur jebkuru vadības pulti. Maksimālā signālu koncentrācija vienai I/O kartei nedrīkst pārsniegt 16 kanālus. Rezerves funkcijas nodrošina automātisku lietotāja programmu saglabāšanu un to lejupielādi stacijās pēc elektrības padeves traucējumu novēršanas.

Tipiskās funkcijas

Katrai vadības loģikas klasei jābūt noteiktām tipiskās darbības shēmām/funkcijām. Turklāt katras vadības loģikas ietvaros signāliem jābūt klasificētiem un apstrādātiem sekojošā prioritārā secībā:

- Aizsardzības kontroles

- Atkarīgie signāli

- Manuālā vadība

- Automātiskā vadība

  - Vadības funkcijas

Vadības funkcijām to normālas automātiskās vadības darbības laikā nav nepieciešama jebkāda operatora iejaukšanās tās uzstādījumos, tādējādi samazinot operatora manuālo ietekmi līdz minimumam.

Pārslēgšanās no esošās vadības veida uz kādu citu, vienmēr veicama izmantojot automātisko pielīdzināšanas sistēmu un sekošanas funkcijas (jauktā pārslēgšanās).

Kad kāda neparedzēta nestandarta gadījuma laikā vadības cikls pārslēdzas uz manuālo vadību, operatoram jāizlemj vai tas jāpārslēdz atpakaļ uz automātisko vadību.

Vadības ķēdes vai palīgstrāvas pievada darbības traucējumu gadījumā pēdējais vadības sistēmas spēka pievads jānoregulē tā, lai netiktu apdraudēta PROJEKTA drošība un tiktu nodrošināta iekārtu turpmāka darbību.

Atsevišķu iekārtu vadības līmenis tiek aprīkots ar bloķētājiem un drošības sistēmām, lai tiktu garantēta droša to vadība, pat ja nedarbojas augstākā līmeņa automātiskās iekārtas.

  - Kontroles funkcijas

Uzraudzīt PROJEKTA vadībai nepieciešamās informācijas pārbaudi visos tās vadības stāvokļos, sniedzot tam pilnīgu palīglīdzekļu klāstu, ieskaitot:

- Trauksmes signālu vadība

- Statusa un norišu uzrādīšana un ieraksts (vismaz viena gada ietvaros)

- Trauksmes funkcija

Katram trauksmes signālam jāsastāv no skaņas un vizualizācijas efekta. Uz monitora redzamajam trauksmes signālam jānorāda visas nepieciešamās indikācijas trauksmes signāla apstiprināšanai. Avārijas situāciju skaņas signālu deaktivizēšana jāparedz tikai atrisinot konkrētās avārijas situācijas cēloņus. Drošības nolūkos jāparedz iespēju katlumājas administrācijai bloķēt avārijas signāla deaktivizēšanas un pieklusināšanas iespējas.

  - Elektromagnētiskā savienojamība

Jāievēro sekojošas prasības

Elektromagnētiskā imunitāte:	LVS EN 61000-6-2

Elektromagnētiskā emisija:		LVS EN 61000-6-4

  - Rezerves jauda

Sistēma jāprojektē tā, lai pēc PLC (programmējams loģiskais regulators) sistēmas pārņemšanas būtu iekļauts sekojošs rezerves apjoms (vidēji):

- 20 % brīvās vietas darba iekārtās un I/O kartēs (paplašinājuma moduļiem) uzstādītajās montāžas sliedēs

- 25 % brīvās jaudas procesu vadības stacijās

- 20% brīvās atmiņas lietotāj programmās

- Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera aizsardzības sistēmai jāizpilda LVS EN 61508 prasības un drošības sistēmas īstenošanai jāatbilst LVS EN 61511 standartam.

Pretendentam jāveic procesu riska analīze. Šajā analīzē dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera aizsardzības sistēmai tiek piešķirtas drošības funkcijas un drošības integritātes funkcijas.

  - Programmēšana.

Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizeru vadības sistēmai jānodrošina funkcija, kas ļauj Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pārstāvja sistēmas administratoram pašrocīgi piešķirt apkalpojošajam personālam (operatoriem) brīvi konfigurējamus sistēmu piekļuves līmeņus.  Katrā no līmeņiem jābūt iespējai piešķirt tiesības mainīt visus uzstādītos parametrus t. sk. proporcionāli integrālā atvasinājuma (PID) uzstādījumus

  - Laika sinhronizācija

Apjomā jābūt iekļautai uz GPS bāzētai laika sinhronizācijas sistēmai. Šī sistēma dos vienotu laiku visām automatizācijas sistēmām.

  - Drošības noteikumi

Apjomā jāiekļauj:

- Automatizācijas (arī vadības paneļu) sistēmu visu līmeņu piekļuves kodi, paroles.

- Pārnēsājama SSD (Sold state drive) tipa datu nesējs ar uzstādītās programmu rezerves versiju dublikātu

- Instrukcijas programmas atjaunināšanai no rezerves datu nesēja gadījumos, ja tas nepieciešams un rezerves kopijas veidošanai. Instrukcijai jābūt balstītai uz programmu ekrānšāviņiem (screenshot) ar komentāriem.

- Auksto testu laikā apkalpojošā personāla klātbūtnē jāparedz pilnīga programmējamā loģiskā kontroliera un vadības paneļu programmatūras izdzēšana un sekojoša datu ielāde izmantojot šiem gadījumiem paredzēto instrukciju un pārnēsājamo SSD tipa datu nesēju. Darbi jānoformē ar pieņemšanas nodošanas aktu.

- Tehniski jāparedz iespēju pēc apkalpojošā personāla iniciatīvas veikt programmu drošības kopiju (back up), kas sevī ietvers ne tikai pamatprogrammu, bet arī uzstādījumus, kas ir spēkā rezerves kopijas veidošanas brīdī.

  - Mērījumu un kontroles nodrošināšanas aprīkojums

Aprīkojumam, piemēram, piedziņai, sensoriem, raidītājiem, utt., jābūt standarta rūpnieciskam aprīkojumam, kas piemērots katlumājai un atbilst saistītajiem DIN, EN vai IEC standartiem. Var tikt izmantoti programmējamie raidītāji.

Elektroniskajām ierīcēm jābūt projektētām un konstruētām tā, lai tās atbilst savam pielietojumam

Analogajiem signāliem no lauka raidītājiem jābūt aktīvās nulles tipa (4-20 mA).

Devējiem jāiztur spiediens, kas ir par 30% lielāks nekā specifikācijā projektētais spiediens. Diferenciālajam devējam jāiztur arī pilns projektētais spiediens, kad viens no diviem devēja procesa savienojumiem ir noslēgts.

Devējiem jābūt korpusos ar IP 65 klasifikāciju vai labāku. Devējiem jāiztur spiediens, kas ir par 30% lielāks nekā specifikācijā projektētais spiediens. Diferenciālajam devējam jāiztur arī pilns projektētais spiediens, kad viens no diviem devēja procesa savienojumiem ir noslēgts. Devējam jādarbojas -35...+80 °C apkārtējā temperatūrā. Precizitātei jābūt +/- 0.1% no kalibrētā diapazona vai labākam.

Pretestības temperatūras sensoru ražošanas pieņemamie standarti ir sekojoši: LVS EN 60751 ar EN 60751/A1 un EN 60751/A2.

Sensoriem jāiztur mehāniskās vibrācijas saskaņā ar noteiktajiem standartiem. Piegādātājam jāpierāda sensoru izturību pret vibrācijām ar sertifikātiem.

Tehnoloģiskā procesa mērīšanas iekārtām Pretendentam jānodrošina nepieciešamā verifikācija un kalibrēšana LATVIJAS NACIONĀLAJĀ METROLOĢIJAS CENTRĀ vai citā institūcijā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

  - Ūdens kvalitātes mērījumi.

Piegāde iekļauj pilnīgu un pareizi strādājošu PROJEKTA paraugu ņemšanas un novērošanas sistēmu.

Paraugu dzesēšana, spiediena samazināšana un temperatūras līdzsvarošana un ķīmiskās analīzes jāveic katlumājā. Paraugu gala temperatūras jāuztur 25 °C, rēķinoties ar plūsmu caur analizatoriem. Paraugu maksimālajai temperatūrai jābūt 50 °C. Paraugu līnijas jāizbūvē no nerūsējošā tērauda, to diametriem jābūt starp 12.0 x 1.5 un 17.2 x 4.0 mm.

Analizatora paneļus jāuzstāda procesa vidē. Sensoriem jābūt iemontētiem caurplūdes kamerās. Kameras jāsamontē pēc paraugu dzesētāja. Katram mērījumam jābūt savai caurplūdes kamerai.

  - Analizatori ar saistīto aprīkojumu

Analizatoriem jābūt pārbaudīta projekta un ražojuma, iekļaujot pēdējos tehnoloģiskos uzlabojumus, izmantojot materiālus un tehnoloģijas, kas uzlabo to drošumu, izturību un precizitāti, tajā pašā laikā līdz minimumam samazinot nepieciešamību pēc biežas apkopes. Nedrīkst izmantot prototipus, ar kuriem nav pietiekošas pieredzes, kā arī novecojušus modeļus.

Vadītspējas elementiem jābūt caurplūdes tipa ar nerūsošā tērauda plūsmas kamerām.

PH-analizēšanā priekšroka jādod delta vadītspējas procedūrai, kas atbilst mūsdienīgam tehniskajam līmenim. Šī procedūra aprēķina pH vērtības, pamatojoties uz vadītspējas vērtībām katjonu apmainītāja ieplūdē un izplūdē, un ir precīzāka nekā ar parastu pH-analizatoru ar elektrodiem.

Analizatora panelim jāsastāv no slapjās un sausās sekcijas un jāatrodas uz viena autonoma, metināta, tērauda. Slapjajā sekcijā jābūt novietotam paraugu kondicionēšanas aprīkojumam, ieskaitot visus cauruļvadus, vārstus, dzesētājus, utt. Sausajā sekcijā jābūt novietotiem monitoriem, indikatoriem, displejiem, utt. Šīm sekcijām jābūt atdalītām vienai no otras, lai aizsargātu kontrolmēraparātus no karstuma un ūdens bojājumiem. Visām funkcijām, piemēram, ūdens dzesēšanai, notekūdeņu novadīšanai, utt., jābūt savienotām ar caurulēm un vadiem.

Visiem analizatoriem, kas analīzei vai kalibrācijai izmanto reaģentus vai citus materiālus, jābūt apgādātiem ar viena (1) mēneša izejmateriāliem. Reaģentiem un citiem materiāliem jāatbilst rūpnieciskajiem standartiem, lai Pircējs tos var iegādāties brīvajā tirgū.

Paraugu dzesētājiem jāiekļauj dzesēšanas spirāles un apvalki, kas ražoti no AISI 316 nerūsošā tērauda, ar ieplūdes un izplūdes savienojumiem. Vārstiem paraugu līnijās jābūt AISI 316 tipa nerūsošā tērauda adatu vārstiem. Vārstiem jābūt konstruētiem ilgstošai darbībai projekta apstākļos bez pārmērīgas deformācijas, korozijas, nodiluma, sūces, vibrācijas vai citām nepilnībām.

  - Dūmgāzu analizatori

Dūmejā pirms un pēc dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera jāparedz industriāla pielietojuma dūmgāzu cieto daļiņu monitoringa sensoru uzstādīšanas vietas.

  - Resursu uzskaites un saražotās enerģijas mērījumi

Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera saražotās enerģijas mērījumi ir siltumenerģijas mērījums siltumtīklu atgaitas izvadā abās dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera siltummaiņa pusēs, elektroenerģijas mērījums sadalē, ievada ūdens apjoma mērījums, piebarošanas ūdens apjoma mērījums, kanalizācijas apjoma mērījums. Mērījumu jārealizē, izmantojot aprīkojumu, kuru ir apstiprinājis Latvijas Nacionālais Metroloģiskais Centrs (LNMC), un kuram ir LNMC sertifikāts. Uzstādīšanu jāveic saskaņā ar ražotāja vadlīnijām un uzstādīšanai jāiziet LNMC pārbaudi.

Papildus Pretendentam jāparedz visi nepieciešamie mērinstrumenti, lai būtu iespējams precīzi veikt un dokumentēt garantēto radītāju sasniegšanu katrai iekārtai atsevišķi, kurai nepieciešams.

  - Piedziņas

Visām piedziņām jābūt izvēlētām ar vismaz 20 % virs maksimālā griezes momenta un aprīkotām ar manuālu grozām pogu, kurai jābūt izslēgtai pēc manuālas darbības.

Galvenās iezīmes:

- aizsardzības pakāpe IP 55 vai labāka

- apkārtējā darba temperatūra – 20 līdz + 60ºC

- atvēruma pozīcijas raidītājs 4 līdz 20 mA

- impulsa kontrole

- dubultrobežas un griezes momenta slēdži

- manuālais pievads

Ieslēgšanas/izslēgšanas vārstiem jābūt apgādātiem ar ierobežojošiem slēdžiem, atvērta un aizvērta stāvokļa norādīšanai vadības sistēmā.

Jāizmanto standarta elektriskās piedziņas. Piedziņām jābūt aprīkotām ar atvēršanas/aizvēršanas dubultrobežas slēdžiem un atvēršanas/aizvēršanas griezes momenta slēdžiem, kontroles piedziņai jābūt aprīkotai arī ar pozīcijas raidītāju.

Visām piedziņām jābūt aprēķinātām konkrētā uzdevuma veikšanai, nodrošinot arī nepieciešamo ātrdarbību, lai veiktu uzdevuma precīzu izpildi.

  - Instalācijas materiāli

Visas instalācijas veicamas izmantojot speciālas zināšanas un iepriekšēju pieredzi līdzīgu darbu veikšanā. Visos gadījumos jāgarantē arī instalāciju atbilstoša darbība.

Instalācijām jābūt saskaņā ar EN standartiem, kas ir spēkā esoši objekta celtniecības valstī līguma noslēgšanas brīdī.

Materiāli un iekārtas jāizvēlas, ņemot vērā vispārējās esošās un būvlaukumā pielietotās prasības.

Galvenokārt jālieto metāla sadales skapji. Skapji tiek piestiprināti vai nu pie celtnēm, vai nu pie speciāliem balstiem. Skapji tiem marķēti ar plastmasas plāksnītēm. Sadales skapju aizsardzības klase - IP54 vai labāka.

Kabeļu teknes izveidei izmantojams cinkots tērauds vai alumīnijs.

Izmantotajām izolācijas caurulēm jābūt no metāla, koroziju izturīga materiāla vai materiāla, kas pārklāts ar koroziju izturīgu virskārtu. Vietās kur elektrokabeļi atrodas eju un ceļu tuvumā, kabeļu trepēm jāuzstāda aizsardzības vāki vismaz 150cm augstumā.

  - Instalācija

Iekārtas jāinstalē tā, lai tās būtu viegli pieejamas.

Visām elektroinstalācijām jābūt saskaņā ar standartiem EN/IEC.

Kabeļus jāieklāj tā, lai novērstu savīšanos un ciešas cilpas. Kabelim jābūt aizsargātam no iegriezumiem vai berzes bojājumiem. Kabeļiem jābūt novietotiem un koriģētiem līdzeni, paralēli teknē, taisnā pozīcijā un ar vienādu blīvumu, un, ja nepieciešams, vairākos slāņos.

Kabeļus uzstāda veselus, bez savienojumiem.

Mērinstrumenti (devēji) ir vai nu uzstādīti atsevišķi vai arī kombinēti stendos, saskaņā ar to uzdevumiem. Stendiem jābūt stingri nostiprinātiem pie pamatnes, izmantojot skrūves ar uzgriezni vai jābūt piemetinātiem. Ja stenda materiāls nav korozijizturīgs, struktūras jākrāso ar grunts krāsu un nobeiguma krāsu, rūpnīcā izmantotajā krāsas tonī.

Aizsardzība pret elektromagnētiskiem traucējumiem ir īstenota, izmantojot viena punkta iezemējuma principu, un ekranēšanas vadus instalācijas tehnikas ziņā jāuzskata par vienlīdzīgiem galvaniski atdalītām ķēdēm.

Sensora un piedziņas beigās aizsardzības dzīslu jānogriež un jāizolē.

Visam aprīkojumam jābūt marķētam, to jāveic atbilstoši KKS. Visiem skaidrojumiem uz marķējumiem jābūt Latviešu valodā.

Uzstādīto kabeļu abos galos, viegli nolasāmās vietās, jābūt nostiprinātai iegravētai kabeļa plastmasas plāksnītei. Kabeļa plāksnīte nodrošina informāciju par kabeļa numuru un otra gala adresi.

Temperatūras sensoriem, devējiem un visam pārējam lauka aprīkojumam jābūt stingri piestiprinātam identifikācijas marķējumam. Marķējums pie sensora jānostiprina redzamā vietā. Marķējums jāuzstāda arī kabeļiem, visās vietās kur tie šķērso sienas, griestus vai grīdas abās šķērsojuma pusēs.

Visai informācijai, kas tiek vizualizēta operatoram uz displejiem vai izdrukāta ar printeriem, jābūt latviešu valodā.

- PASTĀVĪGIE PIESLĒGUMI.

Pretendentam būvniecības laikā jāveic izbūvēto komunikāciju pieslēgšana visām nepieciešamajām esošajām komunikācijām:

- Siltumtīkliem.

- Ūdensvada tīklam.

- Ražošanas un sadzīves kanalizācijas tīklam.

- Lietus ūdens kanalizācijas tīklam.

- Elektrības tīklam.

- Zemējuma tīklam.

- Interneta tīklam.

- PRETENDENTA DOKUMENTĀCIJA

Pretendenta dokumentācijai jāsatur tehniskā dokumentācija, dokumenti, kas nepieciešami atbilstības apliecināšanai visiem regulējošiem normatīvajiem aktiem, apmācības dokumentācija, darba izpildes dokumentācija, vadības un apkopes rokas grāmatas, ietverot visu informāciju, kas nepieciešama veiksmīgai turpmāko darbu veikšanai.

Pretendentam jāievēro sekojoši nosacījumi:

Pretendents vienmēr sagatavo un iesniedz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam vienu oriģinālu un trīs (3) papīra formāta un viena (1) elektroniskā formāta dokumentācijas kopijas. Izpilddokumentācijai jābūt iešūtai četru skavu mapēs.

Projekta dokumentācijai jābūt viegli izsekojamai pēc tajā ietvertā priekšmeta nosaukuma un tai jāsatur sekojoša informācija:

- Pretendenta nosaukums

- Projekta nosaukums

- Dokumenta identifikācijas Nr.

- Vēstules Nr., kurā norādīti jebkādi veiktie grozījumi

- Dokumenta veida nosaukums (vienību rasējumi, vadības instrukcijas, utt.)

Ja dokumentā veiktas jebkāda veida izmaiņas, jāsagatavo un jāiesniedz jauns dokuments, kurā skaidri norādītas visas veiktās izmaiņas.

Sarakstes un rasējumu noformēšanā jāievēro atbilstoši ISO standarti un normatīvo aktu prasības. Dokumentācija jāsagatavo latviešu valodā, vienojoties ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, atsevišķa tehniskā dokumentācija var tiks iesniegta angļu vai krievu valodā.

  - Pretendenta dokumenti, kas jāiesniedz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam.

Lai veiktu tehniskā projekta atbilstības pārbaudi Līguma prasībām Pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz šajā sadaļā norādītie dokumenti:

- Darbu veikšanas projekts katrai būtiskajai projekta daļai,

- Būvlaukuma sagatavošanas dokumentācija

- Būvlaukuma izvietojuma rasējumi

- Paredzēto ēku izkārtojums

- Aprīkojuma dimensijas atspoguļojoši rasējumi

- Galveno iekārtu izvietojums (dūmgāzu kondensācijas ekonomaizers, palīgaprīkojums)

- Cēlēj iekārtu atbilstība (cēlēj traversas, vinčas, utt.)

- Cauruļu, procesa aprīkojuma, vārstu spēka pievadu izvietojums ap galvenajām iekārtām

- Iekārtu piegādes ceļi

- Atbilstošu platformu nodrošinājums personālam manuālas ekspluatācijas un apkopes laikā

- Iekārtu siltuma un trokšņa izolācija

- Iekārtu virsmu apstrāde un krāsošana (Krāsu pase)

Tehnoloģiskais process

- Galvenās procesu diagrammas (process flow chart)

- P&I shēmas (integrētas esošajās)

- P&ID shēmas (integrētas esošajās)

- Sistēmu apraksti

- Iekārtu saraksts un to specifikācijas

Elektromehāniskās iekārtas

- Dūmgāzu kondensatora un tā iekārtu elektroapgādes blokshēma un tehniskais apraksts

- Elektroaizsardzības modeļi, piemēram, vienfāzes shēmas, tehniskais apraksts un uzstādījumi, iezemējuma prasības

- Automatizācijas un vadības raksturojums

- Aizsardzības sistēmas raksturojums

- Kontrolmēraparātu raksturojums

- Ugunsdrošības un sprādziena noturības koncepcija

Noslēguma pārbaužu un Pretendenta izpildes pārbaužu dokumenti

Pretendentam jāiesniedz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam caurskatīšanai un apstiprināšanai noslēguma pārbaužu un Pretendenta izpildes pārbaužu veikšanas programma.

Ekspluatācijas rokasgrāmatas

Pretendents sagatavo un iesniedz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam caurskatīšanai rokasgrāmatas, kurās iekļauta informācija par dūmgāzu ekonomaizera un tā aprīkojuma uzstādīto iekārtu drošu un ekonomiski optimizētu ekspluatāciju un apkopi.

Rokasgrāmatu dokumentu saturam jābūt saskaņā ar atbilstošu praksi un ražotāja noteiktajām prasībām.

Ekspluatācijas un apkopes dokumentācijai jāietver informācija par visu Projektu kopumā, ieskaitot tajā uzstādītās sistēmas un aprīkojumu, atbilstoši to darbības secībai.

Rokasgrāmatās jāiekļauj sekojošas sadaļas:

- Ekspluatācijas instrukcija

- Apkopes instrukcija

- Aprīkojuma saraksts, uzstādījumi, u.c.

- Rasējumi, shēmas, u.c.

- Rezerves daļas, speciālie darbarīki

- Tehnoloģisko iekārtu apsekošanas, defektāciju atbrāķēšanas kritēriju saraksts

Atkarībā no sistēmas, ekspluatācijas instrukcijās jāiekļauj sekojošas vadības situācijas:

- Sagatavošanās palaišanai

- Palaišana

- Siltuma ražošana

- Atslēgšana

- Traucējumu situācijas

- Dīkstāve un sagatavošanās apkopei

- Saglabāšana

Atbilstoši individuālās sistēmas prasībām, ekspluatācijas instrukcijās var tikt iekļautas sekojošas sadaļas:

- Sistēmu tehniskā struktūra un funkcionēšana

- Svarīgāko sistēmu funkcionēšanas teorētiskais pamatojums

- Sistēmas/iekārtu elektrosistēmas

- Sistēmas/iekārtu automātikas/kontrolmēraparātu sadaļa

- Sistēmas/iekārtu ūdens sadaļa

- Materiālu apraksts

- Noteikto vērtību darbības limiti

- Darbības veidi, no kuriem izvairīties (ja tādi pastāv), ierobežojumu iemesli

- Piesardzība pasākumi, kas jāievēro pie standarta un nestandarta ekspluatācijas nosacījumiem.

Ekspluatācijas instrukcijā var iekļaut attēlus, video materiālus, rasējumus, fotogrāfijas, funkcionālās shēmas un citus materiālus, kas veicinātu instrukciju uztveri un vizualizāciju.

Ekspluatācijas instrukcijai jābūt iedalītai atbilstoši augstāk minētajām katras atsevišķās sistēmas vadības situācijām un jāraugās, lai katra no augstāk minētajām sadaļām tiktu iekļauta katrā ekspluatācijas situācijā.

Apkopes rokasgrāmatas

Apkopes dokumentācijas mērķis ir nodrošināt Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju ar informāciju, kas tam nepieciešama Projekta iekārtu un sistēmu apkopei, ieskaitot sekojošus uzdevumus:

- Iekārtu reģistra apraksts

- Preventīvo apkopes programmu apraksts

- Ikgadējās apkopes programmas apraksts

- Pārbaužu sistēmas apraksts

- Testa programmu apraksts

- Veicamo remontu apraksts

- Rezerves daļu un materiālu uzskaitījums, piemēram, eļļas

- Specializēto darba rīku iegāde, norāde par nepieciešamo darbinieku skaitu

- Pretendenta iesniedzamajiem dokumentiem jāietver sekojošas sadaļas:

- Rasējumu saraksts (apkopojošs rasējumu saraksts par katru objektu atsevišķi)

- Montāžas shēmas, ieskaitot nepieciešamo detaļu izmēru un materiālu specifikāciju

- Lūstošu un dilstošu detaļu tehniskās skices un izmēru un materiālu specifikācija (ja Pretendentam noteiktu iemeslu dēļ nepieciešamas sekojošas detaļas, viņam to lietderība un nepieciešamība jāpierāda Operatoram un/vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam)

- Rasējumu, izmēru un pārbaužu kartes, Būvlaukuma montāžas protokols(ieskaitot celtņu izmērus, ieskaitot pielaides diapazonus), instalācijas instrukcijas un dokumenti, kas nepieciešami Projekta demontāžas, uzraudzības un montāžas darbu veikšanai.

- Informācija par profilaktisko remontu un ikgadējo apkopi

Apkopes informācija jānošķir no automātisko, elektrisko sistēmu un kontrolmēraparātu apkopes apraksta.

Arī visi apkopes dokumenti jāiesniedz pieejamā elektroniskā formātā.

Aprīkojuma aprakstam (parametriem) ar precīzu KKS identifikācijas kodu jāietver pilnīgs katra procesa aprīkojuma tehniskais raksturojums (sadalītāji, sūkņi, dzinēji, utt.) ar atsauci uz atbilstošās dokumentācijas un rasējumu numuriem.

Rezerves daļu saraksts, nepieciešams katras iekārtas rezerves daļu saraksts ar norādītiem tehniskajiem datiem.

  - Darba izpildes dokumentācija

Pretendentam jāsagatavo un jāaktualizē, kā arī jāiesniedz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam caurskatīšanai pilns Pretendenta Darbu izpildes dokumentu komplekts, kas atspoguļo noteiktas darbu izpildes vietas, apjomus un veikto darbu detalizētu aprakstu. Šāds dokumentu komplekts satur sekojošu informāciju:

- Būvprojekts ar fināla procesu un aprīkojuma aprakstu

- Aprīkojuma, iekārtu, signālu, u.c. uzskaitījums ar gala uzstādījumiem

- Sertifikāti, ražotāju rokasgrāmatas, uzstādīšanas izmēru protokoli, pārbaudes protokoli, sertifikāti un atbilstības deklarācijas.

- NOSLĒGUMA PĀRBAUDES

Pretendents ir atbildīgs par dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera testēšanu un nodošanu ekspluatācijā, sākot no piegādes un uzstādīšanas pirmajām pārbaudēm līdz drošības un garantēto vērtību noteikšanas nepieciešamo testu veikšanai, lai gala rezultāts pilnībā atbilstu specifikācijas noteiktajām prasībām.

Pretendentam jānodrošina nepieciešamie resursi un pieredzējis personāls, kas pārbaudes varētu veikt atbilstoši programmas prasībām.

  - Vispārējās prasības

Lai nodrošinātu atbilstību Līguma nosacījumiem, Pretendents Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja uzraudzībā veic PROJEKTA un tās aprīkojuma inspekciju un pārbaudes, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam jāpiedalās pie ražošanas, montāžas un nodošanas ekspluatācijā.  Pretendentam par savu nodomu veikt augstāk minētās inspekcijas vai pārbaudes, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam jāpaziņo ne vēlāk kā 21 dienu pirms to veikšanas. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja klātbūtne neatbrīvo Pretendentu no jebkāda veida atbildības pret Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vai atbildīgajām institūcijām. Pretendentam pēc inspekciju un pārbaužu veikšanas pēc iespējas ātrāk jāiesniedz būtiskāko inspekciju vai pārbaužu sertifikātu kopijas.

Visas pārbaudes Pretendentam ir jāveic Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja klātbūtnē, ja vien iepriekš nav noslēgta rakstiska vienošanās par citiem nosacījumiem. Pretendents uzņemas visu risku un atbildību. PROJEKTA testēšanas un nodošanas ekspluatācijā laikā, pieļaujams, ka daļu laika Projektu vada Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja personāls, kas speciāli apmācīts šī darba turpmākai veikšanai. Taču tas nekādā veidā neatbrīvo Pretendentu no Līgumā noteiktās atbildības.

Kad vien tas tiek uzskatīts par nepieciešamu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs jāinformē par nodošanas ekspluatācijā rakstura un apjoma nozīmīgām izmaiņām pret sākotnēji plānoto un Pretendentam jāsadarbojas jebkādu organizācijas pārbaužu un revīziju, kontroles procedūru veikšanā vai resursu izlietojuma novērtējumā, lai tiktu sasniegtas noteiktās prasības.

  - Garantēto rādītāju saraksts.

Garantētie rādītāji saskaņā ar pretendenta aizpildītajām tabulām sekojošos pielikumos:

1. pielikums. Vispārējs pretendenta garantēto tehnisko parametru uzskaitījums.

2. pielikums. Pretendenta garantēto tehnisko parametru uzskaitījums. Paredzamā kondensatora siltumjaudas izmaiņas atkarībā no ieejošās dūmgāzu temperatūras amplitūdā no 100 līdz 200 oC

3. pielikums. Pretendenta garantēto tehnisko parametru uzskaitījums. Paredzamā kondensatora siltumjaudas izmaiņas atkarībā no kurināmā mitruma amplitūdā no  30-60%

4.pielikums. Pretendenta garantēto tehnisko parametru uzskaitījums. Paredzamā kondensatora siltumjaudas izmaiņas atkarībā no maģistrālās atpakaļgaitas temperatūras amplitūdā no  38-70 oC

5. pielikums. Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera  15 gadu darbības laika garantijas

6. pielikums. Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera apkopju, ikdienas uzturēšanas un remontdarbu uzskaitījums.

  - Dūmgāžu emisiju rādītāji.

Katlumājas dūmgāžu emisijām līmeņa robežvērtībām jāatbilst ministru kabineta noteikumu Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” prasībām un 2013.g. MK noteikumu Nr.187 „Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām” prasībām un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nepieņems objektu ekspluatācijā līdz šo saistību pilnīgai izpildei.

  - Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera pieejamības garantijas

Pieejamība – dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera viena gada garantētā pieejamība nedrīkst būt zemāka par 94.5 % no visa gada laika (8280 pieejamības stundas kalendārajā gadā). 5.5 % (480 stundas kalendārajā gadā) jāietver visus plānotos un neplānotos remontu un servisa darbus.

TNVP – Maksimālais projektētais dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera dīkstāves laiks. (nepieejamība)

Maksimālais laiks gada laikā, kad ir pieļaujama dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera nepieejamība

Pirmais gads, TNVP = 8 kalendārās dienas

Otrais gads, TNVP = 8 kalendārās dienas

Trešais gads, TNVP = 8 kalendārās dienas

Pieejamības norma jāaprēķina pēc sekojošas formulas

Kt  =  ((TB + TR + TNVP + T1) / TN) *100% = ((TN – T2) / TN )  * 100 %

TN	=	aprēķināmais periods TN = TB + TR + TNVP + T1 + T2 = 8760 stundas/gadā

TB	=	Aktuālās dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera darba stundas

TR	=	Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera pieejamās darba stundas (nogaides, dīkstāves režīms)

T1	=	Nepieejamība ko izraisījuši apstākļi, kas nav definējami kā pretendenta vaina

T2	=	Nepieejamība ko izraisījusi pretendenta vaina

Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizerim strādājot vismaz 8200 stundas gadā jābūt 3 gadu garantijai

  - Sausais tests.

Pēc iekārtu un palīgiekārtu uzstādīšanas un izolēšanas darbu veikšanas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pārstāvis saņem paziņojumu par sauso testu veikšanu, tā laikā tiek iesniegti sekojoši dokumenti:

- Aktus par metinājumu pārbaudi;

- Aktus par rotējošo iekārtu balansēšanu;

- Aktus par statisko iekārtu līmeņošanu;

- Aktus par elektroinstalāciju pārbaudēm;

- Aktu par signālu pārbaudi;

- Aktu par gāzes un dūmu trauksmēm un visām pārējām drošības pārbaudēm;

- Uzstādīto materiālu sarakstu saskaņā ar līgumu;

- Instalācijas pārbaudi.

Cauruļvadi un visas citas spiedienam pakļautās daļas jāpārbauda ar spiediena testiem saskaņā ar atbilstīgo normu prasībām. Pēc tam, kad Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pārstāvji ir pieņēmuši un parakstījuši aktus, tiek dota atļauja uzsākt palaišanu. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir tiesības noraidīt testu un pieprasīt tā atkārtojumu, ja viņš uzskata, ka rezultāti nav apmierinoši.

  - Palaišanas un automātikas pārbaudes tests

Kad sausais tests ir sekmīgi pabeigts, Pretendents sāk visu dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera sistēmu palaišanu. Palaišana tiks organizēta un vadīta saskaņā ar līguma prasībām. Pretendenta Projekta vadītājs sagatavos atsevišķu palaišanas plānu un grafiku, lai nodrošinātu kvalitāti palaišanas posmā.

Pretendents iesniedz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam palaišanas plānus saskaņā ar iepriekš atsevišķi pieņemtu

grafiku.

Palaišana notiek šādos posmos:

- Atsevišķu sastāvdaļa palaišana bez enerģijas nesējiem;

- Iekārtu un sistēmu palaišana ar enerģijas nesējiem;

- Funkcionālais tests;

- Ieslēgšanas/izslēgšanas tests;

- Drošības tests;

- Galvenie mērījumi;

- Sakaru tests;

- Elektriskās daļas pārbaudes akts.

Stacijas palaišana un darbības pārbaude notiek saskaņā  ar  labi izstrādātu plānu un visaptverošiem drošības noteikumiem un procedūrām.

Pēc tam, kad Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pārstāvji ir pieņēmuši un parakstījuši palaišanas aktus, tiek dota atļauja darbības pārbaudes uzsākšanai. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir tiesības noraidīt testu un pieprasīt tā atkārtojumu, ja viņš uzskata, ka rezultāti nav apmierinoši.

  - Pārbaude darbībā,

Pēc palaišanas notiek dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera pārbaude darbībā. Pārbaude darbībā tiks organizēta un vadīta saskaņā ar līguma prasībām. Pretendentam pirmie izmēģinājumi ir jāveic pirmie uz sava rēķina. Pēc šīs pārbaudes pabeigšanas Pretendents rakstiski informē Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju par gatavību uzsākt vienas nedēļas pārbaudi.

Vienas nedēļas pārbaudē iekļauj šādus uzdevumus:

- Darbs ar pilnu jaudu vismaz 48h;

- darbs ar minimālo jaudu vismaz 24h;

- Mērījumu protokols ar datiem par saražoto siltuma enerģiju, un citiem patērētajiem resursiem;

- Sagatavošanās Izplūdes emisijas mērījumiem;

- Sagatavošanās trokšņa līmeņa mērījumiem dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera ēkas iekšpusē un ārpusē.

- Sagatavošanās citu garantēto parametru mērījumu veikšanai.

Pretendents paziņo par šīs pārbaudes sākumu rakstiskā veidā vismaz 14 dienas iepriekš. Pēc  tam,  kad  Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja  pārstāvji  ir  pieņēmuši  un  parakstījuši  aktus,  tiek  dota  atļauja  stacijas nākamajai  pārbaudei.  Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam  ir  tiesības  noraidīt  testu  un  pieprasīt  tā  atkārtojumu,  ja  viņš uzskata, ka rezultāti nav apmierinoši.  Šī testa sekmīgu pabeigšanu Puses dokumentē rakstiskā veidā. Pretendentam jāiekļauj savā cenā arī dzeramais ūdens, ķimikālijas un elektroenerģija, kas tiks izmantots ieregulēšanas darbu veikšanai, izņemot tos resursus, kas tiks patērēti saražotajai siltumenerģijai, kas tiks nodota siltumapgādes tīklā, uzskaiti fiksējot ar komercnorēķinu siltuma skaitītāju, kas uzstādīts katlumājas siltumtīklu izejā.

  - Divu nedēļu drošības tests

Pretendents paziņo par šīs pārbaudes sākumu rakstiskā veidā vismaz 7 dienas iepriekš. Pretendents izstrādā vispārējo testu procedūru un saskaņo to ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju. Testam ir jāparāda visu izbūvēto katlumājas sistēmu un automātikas droša darbība un visu garantēto parametru sasniegšana. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir tiesības noraidīt testu un pieprasīt tā atkārtojumu, ja viņš uzskata, ka rezultāti nav apmierinoši. Šīs pārbaudes laikā katlumājas darbības laikā nedrīkst būt neviens traucējums un/vai nekontrolēts atslēgums, nepieciešamības gadījumā tests jāatkārto. Šī testa sekmīgu pabeigšanu Puses dokumentē rakstiskā veidā.

  - Drošība

Pretendentam jāpievērš uzmanība arī ietvertajām drošības prasībām. Pretendentam jāierosina Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pilnvarotas personas apstiprināta personāla izvirzīšana, kas būtu atbildīgi par paša Pretendenta darbinieku un apakšuzņēmēja darbinieku drošības dokumentu saņemšanu un atcelšanu.

Projekta nodošanas ekspluatācijā un darbības pārbaudes veicamas pēc atbilstoši strukturēta plāna un saskaņā ar noteiktajiem drošības pasākumiem.

Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera iekārtas nedrīkst tikt darbināta bez iepriekšēja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja apstiprinājuma. Šāda veida apstiprinājums tiks izsniegts tikai pēc drošības noteikumu novērtēšanas sertifikāta izsniegšanas, kas apstiprina, ka visas turpmākās darbības tiek veiktas atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja Drošības noteikumiem. Var tikt pieprasīta arī Darba atļauju vai Limitēta darbu veikšanas sertifikāta izsniegšana noteiktiem katlumājas savienojumiem, pagarinājumiem, korekciju veikšanai vai ekspluatācijai.

Drošības dokumentu sagatavošana neatbrīvo Pretendentu no Līgumā noteiktās atbildības.

- APMĀCĪBA

Pretendentam paredzētajā laikā ir jāapmāca Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja personāls, lai sagatavotu viņus gan teorētiskam, gan praktiskam darbam ar jauno aprīkojumu.

Apmācībai jānotiek latviešu valodā, vajadzības gadījumā Pretendentam jānodrošina tulkošana uz latviešu valodu. Visai Pretendenta sagatavotajai apmācību dokumentācijai jābūt latviešu valodā.

Paredzēts, ka jau uzstādīšanas fāzē (uzstādīšanas perioda otrajā pusē, pirms nodošanas ekspluatācijā) Darba devēja rīcībā būs atbilstoši kvalificēts personāls, kas varēs veikt turpmāku jauno darbinieku apmācību un instruktāžu par PROJEKTA, tās aprīkojumu un procesiem.

Personāla apmācības mērķis ir sagatavot viņus tādā līmenī, lai pēc apmācības beigām viņi spētu:

droši un ekonomiski darboties PROJEKTA un visu tās papildaprīkojumu bez Pretendenta atbalsta pareizi un neatkarīgi veikt ikdienas un iknedēļas tehniskās apkopes procedūras pareizi, un neatkarīgi veikt apkopes un remonta darbus.

Papildus teorētiskajai un praktiskajai darba vietas apmācībai, būtiska apmācības daļa būs izmantošanas un uzturēšanas personāla piedalīšanās PROJEKTA nodošanā ekspluatācijā. Apmācāmie iegūs reālu pieredzi, pilnvaroto uzraudzībā piedaloties katlumājas operācijās. Personāls iepazīsies, piemēram, ar distances/lokālo kontroli un monitoringu, aprīkojuma operācijām, kā arī ar PROJEKTA tehniskajām īpašībām.

Vietējā apmācība, kas tiks PROJEKTA montāžas un nodošanas ekspluatācijā laikā, ietvers teorētisko un praktisko apmācību, ar uzsvaru uz praktisko daļu.

Apmācību veiks Pretendenta norīkotā komanda vai profesionāls speciālists/i. Mācību materiāliem jābūt balstītiem uz PROJEKTA lietošanas instrukcijām. Apmācības nolūkos tiks plaši izmantoti PROJEKTA rasējumi/shēmas.

Apmācība daļēji sastāvēs no teorētiskām lekcijām ar audio un/vai vizuāliem palīglīdzekļiem. Tomēr lielākā daļa apmācības sastāvēs no praktiskiem uzdevumiem ar nodrošinātu aprīkojumu.

Iepriekšminētā apmācība ir uzskatāma par adekvātu priekšnoteikumu, lai PROJEKTA personāls iepazītos ar uzstādītās PROJEKTA korektajām izmantošanas un uzturēšanas prasībām.

- NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ

Pretendents iekļauj līgumcenā un nodrošina visas darbības, kas nepieciešamas objekta nodošanai ekspluatācijā.

Nododot objektu ekspluatācijā Pretendents iesniedz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam visu saistīto dokumentāciju – būvdarbu gaitā veiktās izmaiņas būvprojektā, autoruzraudzības žurnāla kopiju, izpilddokumentāciju, dokumentāciju par mērījumiem un pārbaudēm, izcelsmes sertifikātus, ekspluatācijas instrukcijas u.c. dokumentāciju saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Līgumu un Tehnisko specifikāciju.

- GARANTIJAS APKALPOŠANA

Pretendents garantē izpildīto Darbu atbilstību Līguma noteikumiem, Tehniskajai specifikācijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pretendents garantē, ka Darbos nebūs nekādu defektu to kvalitātes, iekārtu, materiālu, nepareizu Darbu, tai skaitā montāžas, savienojumu ar citām konstrukcijām, būvēm un/vai iekārtām, vai kādu citu iemeslu dēļ.

Garantijas termiņš tiek noteikts atbilstoši Pretendenta piedāvājumam, bet tas nevar būt īsāks par 36 mēnešiem no dienas, kad objekts nodots ekspluatācijā;

Pretendents iekļauj līgumcenā un nodrošina augstāk minētas garantiju saistības, kā arī jebkuras regulārās tehniskās apkopes to pilnā izmaksā, kuras nepieciešamas pieprasa minēto garantijas saistību uzturēšanai spēkā.

- PĀRĒJIE NOSACĪJUMI.

Pretendents ir atbildīgs par visu Tehniskajā projektā un Tehniskajā specifikācijā noradīto objektu raksturojošo lielumu (iekārtu ražības, telpu platības, pieslēgumu jaudas un vietas un tml.) precizēšanas, nodrošinot to atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un faktiskajai situācijai dabā.

Pretendents iesniedzot piedāvājumu apstiprina, ka ir pazīstams ar objekta situāciju dabā un tā piedāvātā līgumcena iekļauj nepieciešamo rezervi attiecīgām korekcijām un nodrošina Tehniskajā specifikācijā raksturotā objekta izbūvi.

- PIELIKUMI.

1. pielikums. Vispārējs pretendenta garantēto tehnisko parametru uzskaitījums

2. pielikums. Pretendenta garantēto tehnisko parametru uzskaitījums. Paredzamā kondensatora siltumjaudas izmaiņas atkarībā no ieejošās dūmgāzu temperatūras amplitūdā no  100 līdz 200 oC

3. pielikums. Pretendenta garantēto tehnisko parametru uzskaitījums. Paredzamā kondensatora siltumjaudas izmaiņas atkarībā no kurināmā mitruma amplitūdā no  30-60%

4.pielikums. Pretendenta garantēto tehnisko parametru uzskaitījums. Paredzamā kondensatora siltumjaudas izmaiņas atkarībā no maģistrālās atpakaļgaitas temperatūras amplitūda no  38-70 oC

5. pielikums. Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera 10 gadu darbības laika garantijas

6. pielikums. Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera apkopju, ikdienas uzturēšanas uzskaitījums

7. pielikums. Maģistrālās atpakaļgaitas temperatūras vidējo vērtību dati

8. pielikums. Šķeldas katlumājas, Miera ielā 31a vidējās noslodzes dati

9. pielikums. Salaspils novada būvvaldes atzinums par būvniecības iesnieguma izskatīšanu.

10. pielikums. Salaspils novada būvvaldes izsniegts plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr. BV/8/14/120

11. pielikums. Salaspils novada domes tehniskie noteikumi.

12. pielikums. a/s “Sadales Tīkls” tehniskie noteikumi.

13. pielikums. PSIA “Valgums-S” tehniskie noteikumi.

14. pielikums. a/s “Latvijas gāze” tehniskie noteikumi.

15. pielikums. Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes tehniskie noteikumi.

16. pielikums. Esošās šķeldas katlumājas projekta AR daļa.

17. pielikums. Miera iela 31a, Salaspils paredzamās būvniecības vietas topogrāfija.

Tehniskās specifikācijas Pielikums Nr. 1

Vispārējs pretendenta garantēto tehnisko parametru uzskaitījums. (Aizpilda pretendents (aizpildīts jāiesniedz kopā ar tehnisko piedāvājumu))

| Nr. | Nosaukums | Vienība | Minimālā jauda |  |  | Vidējā jauda | Nominālā jauda | Mērījumu piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Katla noslodze | MW | 2.5 |  |  | 4 | 7 | Mērījumi veikti saskaņā ar siltumskaitītāju |
| 2. | O2 saturs mitrās dūmgāzēs pirms dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera | % | 7 |  |  | 7 | 7 | O2 mērīts dūmejā pirms strādājoša katla dūmsūcēja |
| 3. | Dūmgāzu temperatūra (pirms dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera) | oC | 168±5 |  |  | 168±5 | 168±5 | Mērīts dūmejā pirms strādājoša katla dūmsūcēja. Pretendentam ir pienākums iesniegt skaidrojumu, kāda ir paredzamā siltumjaudas izmaiņas atkarībā no ieejošās dūmgāzu temperatūras amplitūdā no 100 līdz 200 oC, (skatīt pielikumu Nr. 2) |
| 4. | Kurināmā mitrums | % | 50 |  |  | 50 | 50 | Mērīts pirms katla kurtuves. Pretendentam ir pienākums iesniegt skaidrojumu, kā kurināmā mitrums robežās no 30-60% ietekmē kondensatora siltumjaudas rādītājus. (Skat. pielikumu Nr. 3) |
| 5. | Kurināmā augstākais sadegšanas siltums | MJ/kg | 18-21 |  |  | 18-21 | 18-21 | Mērījumi veikti akreditētā laboratorijā |
| 6. | Kurināmais | % | - 100% meža atlikumu šķelda - 100% šķelda |  |  |  |  | Mērījums pirms katliem |
| 7 | Maģistrālās atpakaļgaitas temperatūra | oC | 52±1 |  | 48±1 |  | 47±1 | Mērījums pirms kondensatora. Pretendentam ir pienākums iesniegt skaidrojumus, kā maģistrālās atpakaļgaitas temperatūra robežās no 35-70 oC ietekmē kondensatora siltumjaudas rādītājus. (Skat. pielikumu r. 4) |
| 8. | Dūmgāzu cieto daļu saturs pirms kondensatora (pēc multiciklona) | mg/Nm3 | Nepārsniedz MK noteikumos Nr.187 noteikto līmeni |  |  |  |  | Mērījums galvenajā dūmejā pirms kondensatora |
| 10. | Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera saražotā siltumjauda (procentuāli no katlu saražotās jaudas) | % | ____ |  |  | ____ | ____ (šo vērtību Pretendents ieraksta Finanšu piedāvājumā) | Mērījums veikts ar siltumskaitītāju (Aizpilda pretendents) |
| 11. | Kondensāta temperatūra pirms izliešanas kanalizācijā | oC |  |  |  |  |  | Mērījums pēc kondensāta sagatavošanas iekārtas, pirms ievadīšanas kanalizācijā. (Aizpilda pretendents) |
| 12. | Elektroenerģijas pašpatēriņš (ieskaitot visus arī netiešās funkcijas nodrošinošos patērētājus) | kWh/MWh |  |  |  |  |  | Mērījums veikts ar elektroenerģijas uzskaites aprīkojumu pirms kondensatora (Aizpilda pretendents) |
| 13. | Sārmu un skābes neitralizatoru patēriņš | t/MWh |  |  |  |  |  | Mērījums sverot ķimikālijas pirms un pēc lietošanas konkrētā periodā (Aizpilda pretendents) |
| 14. | Kondensāta Ph līmenis pirms atgriešanas kanalizācijā pie +25oC |  | No______līdz______ |  |  |  |  | Mērījums pēc kondensāta sagatavošanas iekārtas, pirms ievadīšanas kanalizācijā. (Aizpilda pretendents) |
| 15. | Kanalizācijā novadītā kondensāta kvalitāte |  | Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” |  |  |  |  | Mērījums pēc kondensāta sagatavošanas iekārtas, pirms ievadīšanas kanalizācijā. |
| 16. | Piebarotā dzeramā ūdens patēriņš | t/MWh |  |  |  |  |  | Mērījums veikts ar ūdens uzskaites skaitītāju pirms kondensatora (Aizpilda pretendents) |
| 17. | Dūmgāzu spiediens (kondensatoram) | Pa |  |  |  |  |  | Mērījums ekonomaizera korpusā (Aizpilda pretendents) |
| 18. | Dūmgāzu cieto daļu saturs pēc Kondensatora | mg/Nm3 |  |  |  |  |  | Mērījums galvenajā dūmejā pēc kondensatora (Aizpilda pretendents) |
| 19. | Dūmgāzu cieto daļu saturs kondensāta ūdenī pēc kondensatora | mg/l |  |  |  |  |  | Mērījums pēc kondensāta sagatavošanas iekārtas, pirms ievadīšanas kanalizācijā. (Aizpilda pretendents) |
| 20. | Pieejamība (gada laikā) | % |  |  |  |  |  | Saskaņā ar tehniskās specifikācijas punktu nr. 11.2. “Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera pieejamības garantijas” (Aizpilda pretendents) |

Tehniskās specifikācijas Pielikums Nr. 2

Pretendenta garantēto tehnisko parametru uzskaitījums. Paredzamā kondensatora siltumjaudas izmaiņas atkarībā no ieejošās dūmgāzu temperatūras amplitūdā no 100 līdz 200 oC (Aizpilda pretendents (aizpildīts jāiesniedz kopā ar tehnisko piedāvājumu))

| Nr. | Nosaukums | Vienība | Vērtība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mērījumu piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Katla noslodze | MW | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mērījums katlumājā ar siltumskaitītāju |
|  | O2 sastāvs mitrās dūmgāzēs | % | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mērījums jāveic pirms katla dūmsūkņa |
|  | Kurināmā mitrums | % | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kurināmā paraugs ņemts katlumājā, analīzes veiktas laboratorijā |
|  | Kurināmā augstākais sadegšanas siltums | MJ/kg | 18-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kurināmā paraugs ņemts katlumājā, analīzes veiktas laboratorijā |
|  | Maģistrālās atpakaļgaitas temperatūra | oC | 47±1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mērījums jāveic pirms kondensatora |
|  | Dūmgāzu temperatūra (pirms dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera) | oC | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | Mērījums jāveic pirms katla dūmsūkņa (pirms kondensatora) |
|  | Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera saražotā siltumjauda (procentuāli no katlu saražotās jaudas) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mērījums katlumājā saskaņā ar kondensatora siltumskaitītāju (aizpilda pretendents) |

Tehniskās specifikācijas Pielikums Nr. 3

Pretendenta garantēto tehnisko parametru uzskaitījums. Paredzamā kondensatora siltumjaudas izmaiņas atkarībā no kurināmā mitruma amplitūdā no  30-60% (Aizpilda pretendents (aizpildīts jāiesniedz kopā ar tehnisko piedāvājumu))

| Nr. | Nosaukums | Vienība | Vērtība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mērījumu piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Katla noslodze | MW | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mērījums katlumājā saskaņā ar siltumskaitītāju |
|  | O2 sastāvs mitrās dūmgāzēs | % | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mērījums jāveic pirms katla dūmsūkņa (pirms kondensatora) |
|  | Kurināmā augstākais sadegšanas siltums | MJ/kg | 18-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kurināmā paraugs ņemts katlumājā, analīzes veiktas laboratorijā |
|  | Dūmgāzu temperatūra (pirms dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera) | oC | 168±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mērījums jāveic pirms katla dūmsūkņa (pirms kondensatora) |
|  | Maģistrālās atpakaļgaitas temperatūra | oC | 47±1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mērījums jāveic pirms kondensatora |
|  | Kurināmā mitrums | % | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Kurināmā paraugs ņemts katlumājā, analīzes veiktas laboratorijā |
|  | Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera saražotā siltumjauda (procentuāli no katlu saražotās jaudas) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mērījums katlumājā saskaņā ar kondensatora siltumskaitītāju ar (Aizpilda pretendents) |

Tehniskās specifikācijas Pielikums Nr. 4.

Pretendenta garantēto tehnisko parametru uzskaitījums. Paredzamā kondensatora siltumjaudas izmaiņas atkarībā no maģistrālās atpakaļgaitas temperatūras amplitūdā no  38-70 oC (Aizpilda pretendents (aizpildīts jāiesniedz kopā ar tehnisko piedāvājumu))

| Nr. | Nosaukums | Vienība | Vērtība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mērījumu piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Katla noslodze | MW | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mērījums katlumājā saskaņā ar siltumskaitītāju |
|  | O2 sastāvs mitrās dūmgāzēs | % | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mērījums jāveic pirms katla dūmsūkņa (pirms kondensatora) |
|  | Kurināmā augstākais sadegšanas siltums | MJ/kg | 18-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kurināmā paraugs ņemts katlumājā, analīzes veiktas laboratorijā |
|  | Dūmgāzu temperatūra (pirms dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera) | oC | 168±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mērījums jāveic pirms katla dūmsūkņa (pirms kondensatora) |
|  | Kurināmā mitrums | % | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kurināmā paraugs ņemts katlumājā, analīzes veiktas laboratorijā |
|  | Maģistrālās atpakaļgaitas temperatūra | oC | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | Mērījums jāveic pirms kondensatora |
|  | Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera saražotā siltumjauda (procentuāli no katlu saražotās jaudas) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mērījums katlumājā saskaņā ar kondensatora siltumskaitītāju (Aizpilda pretendents) |

Tehniskās specifikācijas Pielikums Nr. 5

| Gads | Darbības laiks | Apturēšanas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Regulārās apkopes | Nepieciešamie remonti | Kapitālremonti |
|  | Stundas gada laikā, nepieciešamie materiāli EURO |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera 10 gadu darbības laika garantijas (Aizpilda pretendents (aizpildīts jāiesniedz kopā ar tehnisko piedāvājumu))

Tabula aizpildāma par periodu, kas neskar garantijas termiņu.

Tehniskās specifikācijas Pielikums Nr. 6

Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera apkopju, ikdienas uzturēšanas uzskaitījums. (Aizpilda pretendents (aizpildīts jāiesniedz kopā ar tehnisko piedāvājumu))

| No. | Darbība | Rekomendētā regularitāte | Paredzamais ilgums | Kondensatora apturēšanas ilgums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ekonomaizera apkopju darbi (Stundas gada laikā h, nepieciešamo izejvielu un materiālu izmaksas EURO) |  |  |  |  |
| Ikdienas darbības uzturēšanas darbi (Stundas gada laikā h, nepieciešamo izejvielu un materiālu izmaksas EURO) |  |  |  |  |

Pretendentam jāaizpilda tabula norādot cik daudz laika 10 gadu laikā nepieciešams, lai dūmgāzu kondensācijas ekonomaizeram veiktu apkopju, ikdienas uzturēšanas, remontdarbu funkcijas). Tabula aizpildāma ierakstot stundu skaitu (h) un papildinot ar izmaksām (norādot atsevišķi ūdens, kanalizācijas, elektroenerģijas, personāla un ķimikāliju izmaksas).

Tehniskās specifikācijas Pielikums Nr.  7

Maģistrālās atpakaļgaitas temperatūras vidējo vērtību dati

Tehniskās specifikācijas Pielikums Nr.  8

Esošā 7 MW Šķeldas katla vidējās noslodzes dati

Pielikums Nr. 2

Pretendenta pieteikums

piedāvājuma iesniegšanai atklāta konkursa procedūrā

„Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Salaspilī”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2015/1 KF

| vieta, datums |  |
| --- | --- |
| pretendenta nosaukums |  |
| reģistrācijas Nr. |  |
| juridiskā adrese |  |
| faktiskā adrese |  |
| konts |  |
| pārstāvja vārds, uzvārds |  |
| amats |  |
| pārstāvības pamats |  |
| Kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats |  |
| Tālruņi |  |
| Fakss |  |
| e-pasts |  |

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- piesakās piedalīties atklātā konkursā „Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Salaspilī”, iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2015/1 KF;

- apliecina, ka pretendenta piedāvājums ir spēkā 60 dienas;

- apliecinu, ka pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi;

- apliecina, ka pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši;

- apliecina, ka pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši;

- apliecina, ka nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam pretendents būs likvidēts;

- apliecina, ka pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro;

- apliecina, ka piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas un saistītas ar iepirkuma izpildi un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs neakceptēs nekādas papildus izmaksas;

- apliecina, ka SIA “Salaspils Siltums” var pieņemt vai noraidīt jebkuru piedāvājumu, kuru saņems, kā arī anulēt iepirkuma rezultātus un noraidīt visus piedāvājumus jebkurā brīdī līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, neinformējot mūs par šādas rīcības iemesliem;

- piekrīt iepirkuma procedūras noteikumiem, iepirkuma līguma noteikumiem, nosacījumiem un apņemas tos ievērot;

- apliecina, ka Pretendents ir iesniedzis visu prasīto informāciju viņa atbilstības novērtēšanai saskaņā ar Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem atlases kritērijiem, un iesniegtā informācija ir patiesa;

- apliecina, ka finanšu piedāvājumā norādītās cenas būs spēkā visā līguma darbības laikā.

Pielikumā pievieno:

- pretendenta atlases dokumenti, tehniskais un finanšu piedāvājums, kopā uz __ lapām.

Apstiprinājums:     __________________________________________

(paraksts, paraksta atšifrējums)

2015. gada___.___________

Z.v.

Pieteikumu paraksta Pretendenta amatpersona un apzīmogo ar zīmogu (ja ir). Gadījumā, ja Pretendenta vārdā dokumentus paraksta Pretendenta pilnvarots pārstāvis, tad pieteikumam jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija.

Pielikums Nr. 3

Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības garantijas forma

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs:

SIA „Salaspils siltums”

Adrese: Miera ielā 31A, Salaspilī, LV-2169

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003310183

Piedāvājuma nodrošinājums

„Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Salaspilī”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2015/1 KF

Vieta, datums: ___________________________________

Ievērojot to, ka

Pretendenta nosaukums: ______________________________________________

Reģistrācijas numurs: ________________________________________________

Adrese: ___________________________________________________________

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu SIA „Salaspils siltums”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003310183, adrese: Miera ielā 31A, Salaspilī, LV-2169, Latvija (turpmāk – Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs) organizētā atklātā konkursa „Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Salaspilī”, iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2015/1 KF, ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs,

Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums: ______________________________________________

Reģistrācijas numurs: ________________________________________________

Adrese: ___________________________________________________________

(turpmāk – Banka/Apdrošināšanas sabiedrība)

neatsaucami apņemamies 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

    - pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

    - pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajā termiņā nav iesniedzis nolikumā noteikto un iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu,

    - pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajā termiņā,

saņemšanas dienas, neprasot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam _________ euro, maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā ________  un ir spēkā līdz _________.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr. 758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No. 758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

Paraksttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds

Paraksttiesīgās personas paraksts

Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums

Pielikums Nr. 4

Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības garantijas forma

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs:

SIA „Salaspils siltums”

Adrese: Miera ielā 31A, Salaspilī, LV-2169

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003310183

Līguma izpildes nodrošinājums

„Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Salaspilī”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2015/1 KF

Vieta, datums: ___________________________________

Ievērojot to, ka

Pretendenta nosaukums: ______________________________________________

Reģistrācijas numurs: ________________________________________________

Adrese: ___________________________________________________________

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu SIA „Salaspils siltums”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003310183, adrese: Miera ielā 31A, Salaspilī, LV-2169, Latvija (turpmāk – Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs) organizētā atklāta konkursa „Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Salaspilī”, iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2015/1 KF, ietvaros, kā arī to, ka Pretendenta piedāvājums ir atzīts par visizdevīgāko, un iepirkuma dokumenti paredz līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs,

Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums: ______________________________________________

Reģistrācijas numurs: ________________________________________________

Adrese: ___________________________________________________________

(turpmāk – Banka/Apdrošināšanas sabiedrība)

apliecinām, ka mums ir saistības pret Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju par summu ______ euro, no kuras ir jāizdara maksājumi augstākminētā Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja labā, un neatsaucami apņemamies 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka Pretendents zaudē Līguma izpildes nodrošinājumu saskaņā ar noslēgto iepirkuma līgumu, saņemšanas dienas, neprasot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam pamatot savu prasījumu, ar nosacījumu, ka Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs norāda, ka viņa pieprasījums attiecas uz viena vai vairāku iepirkuma īguma nosacījumu spēkā stāšanos, izmaksāt Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam _______ euro, maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā no tā izdošanas datuma un ir spēkā līdz Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai un Būvdarbu Garantijas laika garantijas iesniegšanai. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr. 758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No. 758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar līguma izpildes nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

Paraksttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds

Paraksttiesīgās personas paraksts

Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums

## Pielikums Nr. 5

Finanšu piedāvājums

„Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Salaspilī”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2015/1 KF

| ## Pretendenta piedāvājuma cena (bez PVN), euro |  |
| --- | --- |
| ## Lietderība (%) |  |
| Garantijas laiks darbiem (mēneši) |  |
| Garantijas laiks materiāliem (mēneši) |  |

Apstiprinājums:     __________________________________________

(paraksts, paraksta atšifrējums)

2015. gada___.___________

Z.v.

Pieteikumu paraksta Pretendenta amatpersona un apzīmogo ar zīmogu (ja ir). Gadījumā, ja Pretendenta vārdā dokumentus paraksta Pretendenta pilnvarots pārstāvis, tad pieteikumam jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija.

Pielikums Nr. 6

Informācija par pretendenta pieredzi

„Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Salaspilī”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2015/1 KF

Informācija par pretendenta pēdējo 5 (piecu) gadu (2010; 2011; 2012; 2013 un 2014) laikā īstenotajiem projktiem saskaņā ar nolikuma 7.8.10.punkta prasībām.  Objektiem jābūt pabeigtiem un pieņemtiem ekspluatācijā.:

| Nr. | Pasūtītājs |  | Pasūtītāja kontaktpersona |  | Projekta nosaukums, apraksts, apjoms un vērtība | Nodošanas ekspluatācijā gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nosaukums | Adrese | Vārds, Uzvārds | Tālrunis |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Apstiprinājums:     __________________________________________

(paraksts, paraksta atšifrējums)

2015. gada___.___________

Z.v.

Pieteikumu paraksta Pretendenta amatpersona un apzīmogo ar zīmogu (ja ir). Gadījumā, ja Pretendenta vārdā dokumentus paraksta Pretendenta pilnvarots pārstāvis, tad pieteikumam jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija.

## Pielikums Nr. 7

Pretendenta atbildīgo speciālistu saraksts

„Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Salaspilī”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2015/1 KF

Pasūtījuma izpildei piedāvāto pretendenta atbildīgo speciālistu saraksts, pievienojot katra minētā speciālista CV, kvalifikāciju apliecinošus dokumentus un pieredzes sarakstu:

| Piedāvātā pozīcija projektā | Vārds, uzvārds | Juridiskā persona, kuru pārstāv speciālists | Izglītība, specialitāte, sertifikāta Nr. | Pieredze attiecīgajā specialitātē (gadi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Apstiprinājums:     __________________________________________

(paraksts, paraksta atšifrējums)

2014. gada___.___________

Z.v.

Pieteikumu paraksta Pretendenta amatpersona un apzīmogo ar zīmogu (ja ir). Gadījumā, ja Pretendenta vārdā dokumentus paraksta Pretendenta pilnvarots pārstāvis, tad pieteikumam jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija.

Pielikums Nr. 8

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs:

SIA „Salaspils siltums”

Adrese: Miera ielā 31A, Salaspilī, LV-2169

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003310183

Pretendenta atbildīgā speciālista apliecinājums

„Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Salaspilī”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2015/1 KF

Ievērojot to, ka

Pretendenta nosaukums: ______________________________________________

Reģistrācijas numurs: ________________________________________________

Adrese: ___________________________________________________________

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu SIA „Salaspils siltums”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003310183, adrese: Miera ielā 31A, Salaspilī, LV-2169, Latvija (turpmāk – Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs) organizētā atklāta konkursa „Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Salaspilī”, iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2015/1 KF, ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma nolikums paredz Pretendenta atbildīgo speciālistu apliecinājumu iesniegšanu,

es,

vārds, uzvārds: ______________________________________________

apņemos laikā no __________________ līdz ___________________

veikt atbildīgā speciālista - ______________________________, pienākumus gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

Vārds, Uzvārds _________________________

Paraksts _______________________________

Datums _______________________________

Ar šo apliecinu, ka nepastāv šķēršļi, kādēļ __________________ nevarētu piedalīties iepirkuma līguma izpildē norādītajā laikā gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

Darba devēja nosaukums: _________________

Reģistrācijas numurs: ____________________

Adrese: _________________________

Datums

Paraksttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds

Paraksttiesīgās personas paraksts

Darba devēja zīmoga nospiedums (ja ir)

Pielikums Nr. 9

Informācija par tehnisko nodrošinājumu

„Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Salaspilī”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2015/1 KF

Informācija par pretendentam darbu izpildei pieejamo nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu:

| Nosaukums | Izcelsmes valsts, izgatavošanas gads | Tehniskais stāvoklis (jauns, labā, sliktā tehniskā stāvoklī) | Piederība (īpašumā/jānomā/jāpērk) |
| --- | --- | --- | --- |

Apstiprinājums:     __________________________________________

(paraksts, paraksta atšifrējums)

2015. gada___.___________

Z.v.

Pieteikumu paraksta Pretendenta amatpersona un apzīmogo ar zīmogu (ja ir). Gadījumā, ja Pretendenta vārdā dokumentus paraksta Pretendenta pilnvarots pārstāvis, tad pieteikumam jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija.

Pielikums Nr. 10

Apakšuzņēmēju saraksts

„Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Salaspilī”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2015/1 KF

Sarakstam jāpievieno pretendenta un katra apakšuzņēmēja parakstītas vienošanās dokuments vai tā apliecināta kopija, kurā ir uzskaitīti apakšuzņēmējam paredzētie darbi un kurā apakšuzņēmējs uzņemas šos darbus veikt saskaņā ar Pretendenta piedāvājumu.

| Apakšuzņēmēja nosaukums | Adrese, telefona Nr., faksa Nr., kontaktpersona | Apakšuzņēmēja darbu saraksts | % no kopējā darbu apjoma |
| --- | --- | --- | --- |

Pielikumā: vienošanās __________________

Apstiprinājums:     __________________________________________

(paraksts, paraksta atšifrējums)

2015. gada___.___________

Z.v.

Pieteikumu paraksta Pretendenta amatpersona un apzīmogo ar zīmogu (ja ir). Gadījumā, ja Pretendenta vārdā dokumentus paraksta Pretendenta pilnvarots pārstāvis, tad pieteikumam jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija.

Pielikums Nr. 11

Projekts

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. _____

„Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Salaspilī”

Salaspilī, 2015. gada ___.____________

SIA „Salaspils siltums”, vien.reģ.Nr. 40003310183, kā Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kuru uz sabiedrības statūtu pamata pārstāv valdes locekle I.Bērziņa-Veita, (turpmāk - Pasūtītājs) no vienas puses,

un

____, vien.reģi.Nr. _____, kuru uz _____ pamata pārstāv _____, (turpmāk - Uzņēmējs) no otras puses,

turpmāk tekstā katra atsevišķi saukta Puse un abas kopā sauktas Puses,

- pamatojoties uz iepirkuma procedūras „Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Salaspilī” (identifikācijas Nr. SalSil 2015/1 KF) rezultātiem,

- saistībā ar programmu „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1 aktivitātes “Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” saskaņā ar līgumu (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/046), ko noslēgušas SIA „Salaspils siltums” un „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”, izsakot savu brīvu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums):

- Apzīmējumi

  - „Līgums” – nozīmē šo Pušu parakstīto Līgumu, tai skaitā pielikumus, kas ir uzskaitīti Līguma 3.punktā, un jebkuru citu dokumentu, kas papildina vai izmaina šo Līgumu vai tā pielikumus saskaņā ar Līguma 14. punktu.

  - „Objekts” – Dūmgāzu kondensators, iekārtas un būvdarbi Salaspilī, Miera ielā 31a saskaņā ar šī līguma noteikumiem, LR likumdošanas un normatīvajiem aktiem, Pasūtītāja prasībām un Tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām.

  - „Darbi” – nozīmē visus tos darbus, ieskaitot būvprojektēšanu, būvdarbus, iekārtu piegādi, montāžas darbus, izpilddokumentācijas sagatavošanu, apmācību un citas darbības, kuras Uzņēmējs apņēmies veikt saskaņā ar Līgumu, Tehniskajām specifikācijām un piedāvājumu. Darbi ietver līguma pielikuma tāmēs uzskaitītos darbus, kā arī visus un jebkādus darbus un procesus, kuri nepieciešami, lai veiktu būvniecību Objektā un nodotu to ekspluatācijā un Pasūtītājam, tai skaitā izpētes darbi, būvlaukuma sagatavošana, demontāžas un utilizācijas darbi, pagaidu darbi, būvdarbi, materiālu un iekārtu iegādes un piegādes, komunikāciju un iekārtu montāža un pieslēgumi u.c., kā arī visas ar būvniecību un projektēšanu saistītās dokumentācijas kārtošana un iegūšana. Būvdarbi ietver arī visu būvniecības izpildei nepieciešamo atļauju un saskaņojumu iegūšanu, būvniecības vadību un organizēšanu, izpilddokumentācijas (t.sk. digitālā veidā) un citas dokumentācijas sagatavošanu, būves nodošanu ekspluatācijā, kā arī citas darbības, kuras nepieciešamas būvdarbu veikšanai un projektēšanai.

  - „Tehniskās specifikācijas” – Dūmgāzu kondensatora projektēšanas, iekārtu izgatavošanas, montāžas, iekārtu ieregulēšanas un būvdarbu detalizēts uzskaitījums, norādot projektēšanas, darbu un piegādājamo iekārtu normatīvās un kvalitātes prasības, mērķi un citus tehniskos kritērijus. Tehniskā specifikācija ietver darbu apjomu sarakstus saskaņā Pasūtītāja prasībām un līguma noteikumiem.

  - „Darbu izpildes programma” – nozīmē Uzņēmēja izstrādātu un Pasūtītāja apstiprinātu dokumentu, kurā tiek detalizēti aprakstīta darbu veikšanas kārtība un organizācija, uzrādīts laika grafiks, kā arī jebkura cita informācija, ko pieprasa Pasūtītājs saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām.

  - „Akceptētā līguma summa” – nozīmē Līguma 4.2. punktā un Līguma Pielikumā Nr.2 norādīto summu, kuru Pasūtītājam Līgumā noteiktā kārtībā ir jāsamaksā Uzņēmējam, lai pienācīgi izpildītu Līguma saistības. Līdzēji apliecina, ka Akceptētā līguma summa ir pietiekama atlīdzība Uzņēmējam par visiem Darbiem, kurus Uzņēmējs veic saskaņā ar šo Līgumu.

  - „Objekta vieta” – Salaspilī, Miera ielā 31a

  - „Piedāvājums” – Uzņēmēja piedāvājums (iepirkuma identifikācijas numurs: SalSil 2015/1 KF), kas iesniegts 2015.gada _______________.

  - „Avārijas situācija” – Situācija, kas izveidojusies garantijas laikā iekārtām vai kādai citai šajā Līguma atrunāto Darbu daļai, vai visiem Darbiem kopumā, kuras rezultātā nav iespējams ekspluatēt objektu tam paredzētajam mērķim, ir neiespējama vai tiek apdraudēta siltuma ražošana, vai arī tiek apdraudēta objekta ekspluatācijas drošība, personāla drošība vai īpašums.

- Līguma priekšmets

  - Uzņēmējs apņemas veikt projektēšanu, iekārtu piegādi un būvdarbus Dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera (turpmāk- dūmgāzu kondensators) uzstādīšana biokurināmā katlam Salaspilī, Miera ielā 31a, saskaņā ar Līguma noteikumiem, Tehniskajām specifikācijām un Uzņēmēja Piedāvājumu, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos likumus un normatīvos aktus.

  - Līguma darbu apjoms ietver:

    - Projektēšanas darbus:

      - Būvprojektēšanas sagatavošanas darbus;

      - Būvprojektēšanu;

      - Tehniskā projekta izstrādāšanu;

      - Ekspertīzes piezīmes novēršanu (ja tādas piezīme būs);

      - Salaspils pilsētas Būvvaldes akcepta saņemšanu;

    - Autoruzraudzību;

    - Iekārtu projektēšanu, ražošanu un piegādi, tai skaitā:

      - Iekārtu montāžu;

      - Ieregulēšanas darbus;

      - Aukstos un karstos testus;

      - Darbības izmēģinājumus un efektivitātes pārbaudi;

      - Defektāciju pirms nodošanas ekspluatācijā;

      - Pasūtītāja personāla instruktāžu un apmācību iekārtu izmantošanā;

      - Iekārtu marķēšanu;

      - Garantijas termiņa saistības un uzlabojumus, ja tādi nepieciešami, lai sasniegtu Pretendenta garantēto efektivitāti;

      - Rezerves iekārtu un materiālu komplektus;

    - Objekta būvniecību, tai skaitā:

      - Sagatavošanās darbus;

      - Būvatļaujas saņemšanu;

      - Demontāžas darbus;

      - Esošo sistēmu pārbūves vai pārvietošanas darbus;

      - Jebkādus un visus būvdarbus;

      - Pasūtītāja personāla instruktāžu un apmācību būves izmantošanā;

      - Izpilddokumentācijas sagatavošanu;

      - Inventarizācijas lietas pasūtīšanu un laicīgu saņemšanu;

      - Atzinumu saņemšanu;

      - Un visas citas darbības Objekta nodošanai ekspluatācijā.

- Līguma forma un sastāvs

  - Līgums tā noslēgšanas brīdī sastāv no šādiem dokumentiem, kas ir uzskatāmi par neatņemamu Līguma sastāvdaļu:

    - Līgums;

    - Tehniskās specifikācijas (pielikums Nr.1);

    - Koptāme, Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem (pielikums Nr.2);

    - Konkursa nolikums (pielikums Nr.3)

    - Uzņēmēja Piedāvājums (pielikums Nr.4);

    - Darbu izpildes laika grafiks (pielikums Nr.5);

    - Naudas plūsmas grafiks (pielikums Nr.6);

    - Līguma izpildes un garantijas laika bankas garantija (pielikums Nr.7);

    - Avansa maksājuma bankas garantija (pielikums Nr.8);

    - Ieturējuma naudas garantija (pielikums Nr.9).

  - Jebkuru nesaskaņu vai pretrunu gadījumā starp augstāk minētajiem dokumentiem, prioritāte dokumentiem ir tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti 3.1. punktā. Gadījumā, ja tiek konstatēta pretruna starp Līguma 3.1. punktā uzskaitītajiem pielikumiem un šī Līguma tekstu, Līguma teksts ir prioritārs.

  - Uzņēmējs 2 (divu) nedēļu laikā no tehniskā projekta akceptēšanas iesniedz Pasūtītājam precizētas un detalizētas darbu apjomu tabulas. Darbu apjomu tabulu detalizācijas pakāpi Uzņēmējs iepriekš saskaņo ar Pasūtītāju. Nododot Objektu ekspluatācijā, kopā ar izpilddokumentāciju, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam gala versiju darbu apjomu tabulām, kurās ir apkopotas visas izmaiņas autoruzraudzības kārtībā (ja tādas izmaiņas būs).

- Akceptētā līguma summa

  - Akceptētā līguma summa ir noteikta Pielikumā Nr. 2.

  - Akceptētā līguma summa, kuru Līgumā noteiktajā kārtībā Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam par šajā Līgumā noteikto Darbu izpildi, ir ___________ euro (____________________ euro), un kuru veido līgumcena bez PVN. PVN tiek aprēķināts un maksāts vispārīgā kārtībā saskaņā ar 29.11.2012. likumu „Pievienotās vērtības nodokļa likums” un saskaņā ar „Pievienotās vērtības nodokļa likuma” 142. pantu „Īpašs nodokļa piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem”.

  - Akceptētā līguma summa ir balstīta uz tāmēm (Līguma pielikums Nr. 2) un ietver visas Projektēšanas, Būvdarbu veikšanas izmaksas, tai skaitā Būvdarbu procesā izmantojamo materiālu, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu utilizācijas un būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, iespējamo nodokļu, t.sk. nodokļu un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara Uzņēmējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Būvdarbus.

- Darbu izpildes noteikumi

  - Uzņēmējs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, ievērojot Pasūtītāja un būvuzrauga norādījumus, ciktāl šādi norādījumi nav pretrunā ar šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Uzņēmējs uzsāks būvprojektēšanu ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc šī Līguma noslēgšanas dienas. Uzņēmējs apņemās 5 (piecu) dienu laikā no izstrādātā tehniskā projekta saskaņšanas uzsākt dumgāzu kondensātora uzstādīšanas darbus un visus citus darbus, kas saistīti ar dūmgāzu kondensātora uzstādīšanu.

  - Uzņēmējs apņemas pabeigt Darbus, ieskaitot būves nodošanu ekspluatācijā, ____ (vārdiem) nedēļu laikā no šī Līguma noslēgšanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 15.oktobrim. Darbu izpildi Uzņēmējs veic saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto Darbu izpildes programmu un Līgumam pievienoto Darbu izpildes laika grafiku, ievērojot tajā noteiktos Darbu posmu izpildes termiņus. Par līguma darbu izpildi Pasūtītājs un Uzņēmējs sastāda un paraksta līguma izpildes pieņemšanas-nodošanas aktu, kārtībā, kas minēta šā līguma 17.punktā un šī punkta apakšpunktos.

  - Uzņēmējs pabeidz un nodod Pasūtītājam ar atbilstošu aktu sekojošus Darbu posmus:

    - Izstrādāts, saskaņots un akceptēts tehniskais projekts (1.posms) – atbilstoši Uzņēmēja piedāvājumam;

    - Veikta būvniecība (2.posms) - atbilstoši Uzņēmēja piedāvājumam;

    - Tiek sāktas aukstās pārbaudes un palaišanas-ieregulēšanas darbi (3.posms) - atbilstoši Uzņēmēja piedāvājumam;

    - Pabeigta dūmgāzu kondensatora uzstādīšanas un palaišanas-ieregulēšana, nodots Objekts ekspluatācijā (4.posms), - atbilstoši Uzņēmēja piedāvājumam.

  - Pirms 2.posma sākuma (šī līguma p.5.4.2) Pasūtītājs nodod Objekta teritoriju Uzņēmējam, saskaņā ar šī līguma p.7.2. Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par to materiālu (materiālo vērtību) uzglabāšanu un saglabāšanu, kurus ar pieņemšanas – nodošanas aktu nodevis Pasūtītājs.

  - Par materiālu zudumu, bojājumu vai zādzību Uzņēmējs rakstiski informē Pasūtītāju 3 (trīs) dienu laikā no šī notikuma iestāšanās vai konstatēšanas. Materiālu zuduma, bojājuma vai zādzības gadījumā, Uzņēmējs 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīga satura rēķina saņemšanas no Pasūtītāja atlīdzina pēdējam pilnu materiālu vērtību saskaņā ar Pasūtītāja grāmatvedības uzskaites datiem.

- Darbu izpildes programma

  - Uzņēmējs apņemas 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža izstrādāt un iesniegt Pasūtītājam apstiprināšanai Darbu izpildes programmu. Darbu izpildes programma tiek izstrādāta, ievērojot Līgumu. Pasūtītājs izskata un paraksta Darbu izpildes programmu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tās iesniegšanas vai sniedz rakstisku motivētu atteikumu parakstīt. Darbu izpildes programma pēc tās apstiprināšanas kļūst par neatņemamu šī Līguma sastāvdaļu. Izmaiņas un papildinājumi Darbu izpildes programmā var tikt izdarītas vienīgi saskaņā ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

  - Darbu izpildes programmā ir jāiekļauj šāda informācija:

    - kārtību un secību, kādā Uzņēmējs ir paredzējis veikt Darbus, norādot plānotos izpildes termiņus visām projektēšanas, izpilddokumentācijas sagatavošanas, piegādes, testēšanas, nodošanas ekspluatācijā un citām stadijām;

    - vispārīgs Darbu izpildē paredzēto metožu apraksts, kā arī Darbu apraksts, ieskaitot sagatavošanas darbus;

    - jebkuru aktivitāšu, kuras ir paredzētas Līguma izpildē, plānotos uzsākšanas un pabeigšanas termiņus;

    - netradicionālu un sarežģītu būvdarbu veidu tehnoloģiskās shēmas un norādes par izpildes zonām;

    - nepieciešamo speciālistu saraksts Darbu veikšanai;

    - vides aizsardzības pasākumu apraksts, pievienojot apliecinātu vienošanās (vai līguma) kopija ar atkritumu apsaimniekotāju par būvgružu izvešanu no būvlaukuma un to utilizēšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai;

    - darba aizsardzības pasākumu apraksts;

    - darba aizsardzības, drošības tehnikas, ražošanas higiēnas un ugunsdrošības pasākumu tehniskie risinājumi;

    - būvmašīnu, tehnoloģiskā un montāžas aprīkojuma sarakstus;

    - darba kvalitātes pārbaudes sistēmas aprakstu (atbilstoši vispārīgo būvnoteikumu 154. punkta prasībām);

    - to aktivitāšu, kuras atbilstoši Līgumam veic Pasūtītājs, uzskaitījums un plānotie termiņi;

    - Apliecinājums par „Rezerves iekārtu un materiālu komplektu” piegādi visā Uzņēmēja piedāvātajā garantijas periodā bez papildus maksas saņemšanas no Pasūtītāja;

    - cita informācija, kura ir attiecināma uz Darbiem vai to veikšanas plāniem un kuru Uzņēmējs uzskata par būtisku, vai kuru pieprasa Pasūtītājs.

  - Pēc Tehniskā projekta akceptēšanas Uzņēmējs 15 (piecpadsmit) dienu laikā iesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai koriģētu Darbu izpildes programmu, kura atbilst akceptētajam tehniskajam projektam. Koriģējot Darbu izpildes programmu, nedrīkst tikt izmainīti Līgumā noteiktie Darbu posmu izpildes termiņi. Koriģētā Darbu izpildes programma stājas spēkā un tiek piemērota Darbu izpildei tikai pēc Pasūtītāja rakstiska apstiprinājuma saņemšanas.

  - Gadījumā, ja saskaņotā Darbu izpildes programma neatbilst faktiskajam Darbu progresam vai kā citādi neatbilst Līgumam, Uzņēmējs nekavējoties sagatavo un iesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai koriģētu Darbu izpildes programmu. Jebkurā gadījumā šādu koriģēto Darbu izpildes programmu Uzņēmējam ir pienākums iesniegt 5 (piecu) dienu laikā pēc Pasūtītāja vai būvuzrauga rakstiska pieprasījuma saņemšanas. Koriģējot Darbu izpildes programmu, nedrīkst tikt izmainīti Līgumā noteiktie Darbu posmu izpildes termiņi. Koriģētā Darbu izpildes programma stājas spēkā un tiek piemērota Darbu izpildei tikai pēc Pasūtītāja rakstiska apstiprinājuma saņemšanas.

- Pasūtītāja pienākumi un tiesības

  - Pasūtītājs apņemas pieņemt Darbus un samaksāt Uzņēmējam par Līguma noteikumiem atbilstoši veiktajiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Pasūtītājs nodrošina Uzņēmējam piekļūšanas un valdīšanas tiesības būvlaukuma teritorijai Objekta vietā laikā no darbu uzsākšanas brīža līdz darbu pieņemšanai, ievērojot Līgumā un saskaņotajā Darbu izpildes programmā noteiktos Darbu izpildes laikus. Tomēr Pasūtītājs drīkst šīs pārvaldīšanas tiesības nepiešķirt, ja viņš nav saņēmis Līguma izpildes nodrošinājumu, apdrošināšanas apliecinājumu (polišu kopijas) un ja Pasūtītājs nav apstiprinājis Darbu izpildes programmu.

  - Pasūtītājs iepazīstina Uzņēmēju ar Pasūtītāja iekšējās kārtības noteikumiem.

- Uzņēmēja pienākumi un tiesības

  - Uzņēmējs apņemas veikt Darbus prasmīgi, apzinīgi un rūpīgi saskaņā ar vispārpieņemtiem profesionālajiem standartiem, piedalīties būvsapulcēs.

  - Uzņēmējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo atļauju, apstiprinājumu un/vai licenču iegūšanu, ja minētās atļaujas, apstiprinājumi un licences ir nepieciešamas Darbu veikšanai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un ievērojot Eiropas Savienības normatīvos aktos noteikto regulējumu. Maksa par iepriekšminēto atļauju apstiprinājumu un/vai licenču iegūšanu ir iekļauta līguma cenā

  - Uzņēmējs Pasūtītāja vārdā, nepieciešamības gadījumā, saņem visus nepieciešamos  tehniskos noteikumus un saskaņojumus.

  - Uzņēmējs organizē un ir atbildīgs par būvprojekta saskaņošanu visās nepieciešamajās institūcijās.

  - Uzņēmējs organizē un sagatavo visu nepieciešamo dokumentāciju būvatļaujas saņemšanai, būvatļauju saņem Pasūtītājs. Līguma darbības laikā, attiecībā uz līgumā paredzēto darbu veikšanu Uzņēmējam jāievēro visi normatīvie akti, kas ir spēkā Latvijas Republikā, kā arī Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktais regulējums.

  - Uzņēmējs ir atbildīgs par zaudējumu, soda naudu un izdevumu segšanu, kas varētu rasties Pasūtītājam vai trešajām personām sakarā ar šī Līguma, kā arī atbilstoši piemērojamo normatīvo aktu neievērošanu, ja tādus izdarījis Uzņēmējs vai viņa personāls.

  - Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumu saskaņā ar Līguma 12.punktu.

  - Uzņēmējs ir atbildīgs par jebkurām sava personāla darbībām Objekta vietā, tai skaitā par Pasūtītāja personālam dotajiem norādījumiem. Par nelaimes gadījumiem, tai skaitā miesas bojājumiem Darbu veikšanas laikā atbild Uzņēmējs, ja vien tie nav notikuši Pasūtītāja vainas dēļ.

  - Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par visu nodokļu un nodevu maksājumiem, kuri Uzņēmējam jāveic saistībā ar Darbu veikšanu šī Līguma ietvaros.

  - Uzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka pirms Līguma parakstīšanas ir saņēmis un pietiekošā apjomā iepazinies un pārbaudījis visu tehnisko un juridisko dokumentāciju (kas saistīta ar Līgumu un Iepirkuma dokumentiem un pēc satura atbilst visiem Līguma noteikumiem un tā pielikumiem, kādi ir uz Līguma parakstīšanas brīdi) un faktiskos apstākļus (tai skaitā, būvlaukuma esošo stāvokli, izpētījis vietējos apstākļus, kas varētu ietekmēt Būvdarbu izpildi, arī attiecībā uz iespējamiem komunikāciju pieslēgumiem un materiālu piegādēm), uzdevis Pasūtītājam visus būtiskos jautājumus, saņēmis atbildes, un visi Uzņēmēja pieprasītie precizējumi vai papildinformācija ir iekļauti dokumentācijā, kas pievienota Līgumam (tāmes un Uzņēmēja piedāvājums iepirkumā). Uzņēmējam šajā sakarā nekādu pretenziju nav, un viņam ir visa nepieciešamā informācija Būvdarbu kvalitatīvai izpildei. Vēlāki dokumentācijas un/vai būvlaukuma neatbilstības vai nepietiekamības atklājumi nedod pamatu Līguma summas palielinājumam vai izpildes termiņa pagarinājumam. Lai novērstu jebkuras šaubas, Puses atzīst, ka visus riskus un atbildību, kas saistīti ar tehnisko un juridisko dokumentāciju (tai skaitā, visu atļauju un jebkādu saskaņojumu saņemšanu un nepieciešamo maksājumu veikšanu), kā arī faktiskajiem apstākļiem būvlaukumā un visu Būvdarbu izpildi līdz nodošanai ekspluatācijā, uzņemas Uzņēmējs.

- Iekārtu un preču piegāde un transports

  - Ievērojot Tehnisko specifikāciju prasības, Uzņēmējs izgatavo vai piegādā visas iekārtas un preces, kas nepieciešamas pienācīgai Līguma izpildei un Darbu veikšanai.

  - Uzņēmējam ir jānodrošina tāds preču un iekārtu iepakojums, kāds nepieciešams, lai izsargātu tās no bojājumiem vai izregulēšanās transportēšanas laikā, un atbilstu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktām normām vai noteiktajos gadījumos Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām.

  - Uzņēmējam uz sava rēķina ir jāsaņem visas nepieciešamās atļaujas preču transportēšanai tiem preču un/vai iekārtu apjomiem, kas iekļauti darbu apjomā un tāmēs vai kurus Uzņēmējs pieņēmis glabāšanā ar pieņemšanas – nodošanas aktu un, ja nepieciešams, jāsaskaņo preču transportēšanas maršruti par transportu atbildīgajās valsts varas iestādēs.

- Apdrošināšana un nodrošinājums pret zaudējumiem

  - Uzņēmējam visā darbu izpildes laikā būs spēkā būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, kas ir izdota normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un apmērā.

  - Līguma 10.1.punktā noteiktajai apdrošināšanai ir jābūt spēkā visu laiku, kamēr Objekta vietā tiek veikti būvdarbi.

  - Uzņēmējs, izņemot gadījumus, kad Līgumā paredzēts pretējais, atbrīvo Pasūtītāju no visiem zaudējumiem un prasībām (atlīdzinot visus Pasūtītāja izdevumus šajā sakarā) par:

    - jebkuras personas nāvi un nelaimes gadījumu, ja saskaņā ar izmeklēšanas rezultātiem Uzņēmējs tiek atzīts par vainīgu;

    - zaudējumu vai kaitējumu jebkuras personas īpašumam, kas radušies darbu izpildē, jeb novēršot trūkumus tajos, pret visām prasībām, izdevumiem un izmaksām, kas radušās attiecībā uz tiem vai saistībā ar tiem.

  - Uzņēmējs līdz būvdarbu uzsākšanai Objekta vietā nodrošina Pasūtītāju ar pierādījumiem, ka apdrošināšana, kāda paredzēta Līgumā, ir izdarīta un līdz darba uzsākšanai iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas polises kopiju, uzrādot oriģinālu.

- Līgumi ar apakšuzņēmējiem

  - Uzņēmējs var slēgt līgumus tikai ar tiem apakšuzņēmējiem un tikai par tām Līguma daļām, kuras tas ir tieši norādījis Uzņēmēja Piedāvājumā (pielikums Nr.4). Ja Uzņēmējs vēlas slēgt līgumu ar citu apakšuzņēmēju, kurš nav minēts iepriekš minētajā Piedāvājumā, vai par Līguma daļu, kurā nebija paredzēts slēgt līgumu ar apakšuzņēmēju vai šajā Līguma daļā bija paredzēts slēgt līgumu ar citu apakšuzņēmēju, Uzņēmējs šādu līgumu var slēgt tikai ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja piekrišanu. Noslēgtā līguma ar apakšuzņēmējiem noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar Līguma noteikumiem. Pasūtītāja piekrišana, kas izteikta saskaņā ar šo punktu, nekādā veidā neierobežo Uzņēmēja atbildību par apakšuzņēmēja veiktajiem Darbiem vai citu apakšuzņēmēja rīcību.

  - Uzņēmējs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju pienācīgu Darbu veikšanu, šo Darbu izpildes kvalitāti un atbilstību Līgumam, kā arī šī Līguma noteikumu ievērošanu.

- Līguma izpildes un avansa nodrošinājums

  - Uzņēmējam pirms darbu uzsākšanas ir jāiesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājums, saskaņā ar veidlapu (Līguma pielikums Nr. 7) 10% apmērā no Akceptētās līguma summas. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt noformētam garantijas vai apdrošināšanas polises veidā, kuru izsniegusi Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, tās filiāle vai ārvalsts kredītiestādes filiāle, vai apdrošināšanas sabiedrība, kurai ir tiesības sniegt pakalpojumus Latvijas Republikā.

  - Līguma izpildes nodrošinājums stājas spēkā ar tā iesniegšanas brīdi. Ja Uzņēmējs 30 (trīsdesmit) dienas pirms Līguma izpildes nodrošinājuma termiņa notecēšanas nav pabeidzis visus Darbus, ko apliecina būvvaldes akts par Objekta nodošanu ekspluatācijā, Uzņēmējam uz sava rēķina ir jāpagarina Līguma izpildes nodrošinājuma termiņš līdz brīdim, kad Darbi tiek pabeigti un defekti Darbos novērsti. Pierādījumi par šādu Līguma izpildes nodrošinājuma derīguma termiņa pagarinājumu Pasūtītājam iesniedzami vismaz 20 (divdesmit) dienas pirms iepriekšējā derīguma termiņa notecēšanas.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt līguma izpildes nodrošinājuma izsniedzējam izmaksāt Līguma izpildes nodrošinājuma garantijā paredzētās summas, ja:

    - Uzņēmējs nepagarina Līguma izpildes nodrošinājuma derīguma termiņu saskaņā ar 12.2.punktu – Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Līguma izpildes nodrošinājumu pilnā apjomā;

    - Pasūtītājam ir radušās tiesības uz līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību, kuri izriet no Līguma – Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Līguma izpildes nodrošinājumu aprēķinātā līgumsoda vai zaudējumu apmērā;

    - Pasūtītājs ir novērsis defektus Darbos vai izpildījis kādus Darbus vai to daļu, rīkojoties Uzņēmēja vietā saskaņā ar Līgumu - Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Līguma izpildes nodrošinājumu faktisko Pasūtītāja izdevumu apmērā;

    - Pasūtītājam ir radušās tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu saskaņā ar Līguma 20.3.punktu - Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Līguma izpildes nodrošinājumu pilnā apjomā.

  - Uzņēmējam, lai saņemtu avansa maksājumu, ir jāiesniedz Pasūtītājam avansa maksājuma nodrošinājums pilnas avansa summas apjomā, saskaņā ar veidlapu (Līguma pielikums Nr. 8). Uzņēmējam jānodrošina, ka avansa maksājuma nodrošinājums paliek spēkā līdz brīdim, kad izmaksātais avanss ir pilnībā atmaksāts vai dzēsts saskaņā ar Līgumu. Gadījumā, ja 30 dienas pirms avansa maksājuma nodrošinājuma derīguma termiņa beigām avanss nav pilnībā atmaksāts vai dzēsts, uzņēmējam ir jāpagarina avansa maksājuma nodrošinājuma derīguma termiņš līdz pilnīgam avansa atmaksāšanas vai dzēšanas brīdim. Ja Uzņēmējs nav iesniedzis pierādījumus par avansa maksājuma nodrošinājuma derīguma termiņa pagarināšanu vismaz 20 (divdesmit) dienas pirms iepriekšējā avansa maksājuma nodrošinājuma termiņa beigām, Pasūtītājs ir tiesīgs bankai pieprasīt atmaksāt visu nedzēsto avansa summu.

  - Ja avansa maksājums nav pilnībā dzēsts līdz galīgā Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīdim vai Līguma pārtraukšanai, visu avansa summas atlikumu Uzņēmējs nekavējoties, 5 (piecu) dienu laikā, atmaksā Pasūtītājam. Gadījumā, ja Uzņēmējs avansa atmaksu nav veicis, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt bankai atmaksāt visu nedzēsto avansa summu.

  - Avansa nodrošinājumam ir jābūt noformētam garantijas vai apdrošināšanas polises veidā, kuru izsniegusi Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, tās filiāle vai ārvalsts kredītiestādes filiāle, vai apdrošināšanas sabiedrība, kurai ir tiesības sniegt pakalpojumus Latvijas Republikā.

- Apmaksas kārtība

  - Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc visu sekojošo nosacījumu iestāšanās:

    - Līguma abpusējas parakstīšanas;

    - Līguma izpildes nodrošinājuma (12.1.-12.2.punkts) saņemšanas;

    - avansa maksājuma nodrošinājuma (12.4.punkts) saņemšanas,

samaksā Uzņēmējam līguma izpildes avansu 20% apmērā no Akceptētās līguma. Avansa summa tiek dzēsta proporcionāli pieņemto darbu apjomam.

  - 95% no Akceptētās Līguma summas Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam ar vairākiem starpmaksājumiem. Paveiktos darbus iepriekšējā periodā apliecina abpusēji saskaņots iepriekšējā periodā veikto darbu pieņemšanas akts, attiecīgi dzēšot avansu un ieturot atlikto maksājumu 5% apmērā no iepriekšējā periodā veikto darbu vērtības. Samaksu Pasūtītājs veic šādā kārtībā:

    - Avansa maksājums –20 % apmērā no Akceptētās līguma summas 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc 13.1.punktā noteikto nosacījumu izpildes;

    - Kopējie maksājumi –95 % apmērā no Akceptētās līguma summas saskaņā ar veikto darbu apjomu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc ikmēneša Darbu nodošanas akta parakstīšanas (izpilde mīnus avansa maksājums un mīnus beigu ieturējums – 5%);

    - Maksājums (beigu ieturējums) – 5 % apmērā no līguma cenas 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas un, kad iesniegta garantijas laika garantija 5% apmērā no Akceptētās līguma summas.

  - Lai saņemtu samaksu Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam abpusēji saskaņotu iepriekšējā periodā veikto darbu pieņemšanas aktu (izpildīto darbu vērtība, noteikta līguma 13.2. punkta apakšpunktos) un rēķinu par summu, kura vienāda ar darbu pieņemšanas aktā minēto darbu vērtību un ņemot vērā 13.1. punktā paredzēto avansa dzēšanas kārtību un ieturot un ņemot vērā ieturējuma naudu 5% apmērā.

  - Atlikto (ieturēto) maksājumu 5% (piecu procentu) apmērā no Akceptētās Līguma summas Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam pēc garantijas perioda beigām. Uzņēmējam ir tiesības saņemt atlikto (ieturēto) summu ātrāk, 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no sekojošo dokumentu saņemšanas – līguma 16.8. punktā minētās garantijas laika apdrošināšanas vai bankas garantijas saņemšanas un atbilstoša Uzņēmēja rēķina saņemšanas.

  - Puses vienojas, ka līgumsods par jebkuriem kavētiem maksājumiem, pēc otras puses pieprasījuma, saskaņā ar Līgumu ir 0,1 % (viena desmitā daļa procenta) no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit) no termiņā nesamaksātās summas.

- Izmaiņas līgumā

  - Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un ir abu Pušu parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Jebkurā Līguma izpildes brīdī, kad Uzņēmējs varētu sastapties ar apstākļiem, kas neizbēgami aizkavēs Darbu veikšanu, Uzņēmējam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Gadījumā, ja apstākļi, kas aizkavē saistību izpildi, radušies Pasūtītāja vainas dēļ, Pasūtītājam ir pienākums pagarināt saistību izpildes termiņu par tādu laika posmu, par kādu aizkavējums ir bijis saistīts ar Pasūtītāja vainu. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abām Pusēm ar Līguma izmaiņām.

- Īpašuma tiesības

  - Visi ziņojumi un tādi ar Līgumu saistīti informācijas avoti kā kartes, diagrammas, plāni, statistikas dati un pavaddokumenti, izņemot tādi, uz kuriem attiecas pirms Līguma noslēgšanas esošas Uzņēmēja vai jebkādas trešās puses tiesības, kā arī materiāli, kas savākti un sagatavoti Darbu veikšanas gaitā, ir konfidenciāli un ir Pasūtītāja īpašums no to iesniegšanas brīža. Uzņēmējs var paturēt šo dokumentu kopijas, taču to izmantošana ar šo Līgumu nesaistītiem mērķiem ir pieļaujama tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu.

- Garantija

  - Uzņēmējs garantē, ka Darbi ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem, un piegādātās un uzstādītās iekārtas atbilst Tehniskajām specifikācijām, Piedāvājumam un Latvijas Republikas normatīviem aktiem. Uzņēmējs garantē, ka Darbos nav nekādu defektu to projekta, iekārtu, materiālu, nepareizas montāžas, savienojumu ar citām iekārtām vai kādu citu iemeslu dēļ.

  - Šajā Līgumā noteiktā Uzņēmēja garantija izpildītajiem Darbiem, tajā skaitā piegādātajām iekārtām ir spēkā ___ (atbilstoši piedāvājumam, bet ne mazāk kā 36 (trīsdesmit sešus) un ne vairāk kā 120 mēnešus) mēnešus no Objekta nodošanas ekspluatācijā akta parakstīšanas dienas.

  - Ja garantijas laikā tiek atklāti jebkādi defekti inženiertehnisko darbu izpildē, Uzņēmēja piegādātajos vai pasūtītajos materiālos, darba kvalitātē vai piegādātajās iekārtās, vai citur Darbos, tad Uzņēmēja pienākums ir nekavējoties, konsultējoties un vienojoties ar Pasūtītāju attiecībā uz atbilstošiem pasākumiem, lai labotu atrastos defektus, uz sava rēķina izlabot vai novērst jebkādus atklātos defektus, kā arī to varbūtējo ietekmi uz citām iekārtām. Uzņēmējs nav atbildīgs par tādu defektu labošanu vai novēršanu, kas radušies kāda no šiem iemesliem dēļ:

    - Uzņēmēja iesniegtajām ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmatām neatbilstoša iekārtu ekspluatācija vai apkope;

    - Objekta izmantošana neatbilstoši Tehniskajām specifikācijām, kas norādītas Līgumā;

    - parastā nolietojuma dēļ.

  - Pasūtītājs paziņo Uzņēmējam par jebkādiem defektiem, raksturojot tos, nekavējoties pēc šo defektu konstatācijas. Avārijas situācijas gadījumā Uzņēmējam ir jāierodas un jāuzsāk defektu novēršana Darbos ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc paziņojuma saņemšanas, pārējos gadījumos ne vēlāk kā 72 stundu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

  - Pēc defekta konstatācijas Puses nekavējoties vienojas par defekta cēloņiem un defekta novēršanas termiņiem.

  - Gadījumā, ja Puses nav vienojušās par defekta cēloņiem, lēmumu par defektu cēloņiem un tā iespējamo piekritību garantijas remontam pieņem Pasūtītājs. Gadījumā, ja Puses nav vienojušās par garantijas remonta termiņiem, Pasūtītājs nosaka saprātīgu termiņu uz garantiju attiecināmā defekta novēršanai.

  - Ja Uzņēmējs, saņēmis Pasūtītāja paziņojumu, nenovērš defektus saskaņā ar Līguma 16.5.punktu noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības:

    - rīkoties, veicot nepieciešamās darbības uz Uzņēmēja rēķina un riska, tai skaitā defektu novēršanai pieaicinot trešās personas, un ar to netiek aizskartas jebkuras citas tiesības, kuras Pasūtītājam var būt pret Uzņēmēju saskaņā ar Līgumu;

    - aprēķināt radītos zaudējumus dīkstāves dēļ un ieturēt tos no garantijas laika garantijas vai piedzīt no Uzņēmēja.

  - Uzņēmējs 10 (desmit) dienu laikā pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā akta parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam garantijas laika garantiju par summu, kas nav mazāka par 5% no Akceptētās līguma summas. Garantijas laika garantijai par ieturējuma naudas izmaksu ir jāatbilst Līguma pielikumam Nr. 9. Garantijas laika garantijai ir jābūt spēkā no tā izsniegšanas brīža līdz pilnīgam garantijas termiņa saistību notecējumam. Pusēm jāņem vērā, ka saskaņā ar likumu „Par apdrošināšanas līgumu” maksimālais sākotnējais garantijas laiks, par kuru var tikt izsniegta garantijas laika garantija, sastāda 5 gadus. Līdz ar to, gadījumā, ja uzņēmēja piedāvātais garantijas laiks pārsniegs 5 gadus, tad līguma izpildes laikā bus jāiesniedz garantijas laika garantija par maksimālo iespējamo garantijas laiku, pēc tam pagarinot minētās garantijas laika garantijas derīguma termiņu, vai iesniedzot jaunu garantijas laika garantiju.  Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt garantijas laika garantijas izsniedzējam izmaksāt garantijā paredzētās summas:

    - ja Uzņēmējs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus noteiktajā termiņā;

    - kā atlīdzību par Uzņēmēja nodarītiem zaudējumiem, kuri radušies Pasūtītājam sakarā ar Uzņēmēja garantijas saistību neizpildi;

    - ja izsniegtā garantijas laika garantijas derīguma termiņš sakarā ar garantijas termiņa pagarinājumu vai kādu citu iemeslu dēļ ir īsāks par faktisko Uzņēmēja atbildības periodu saskaņā ar garantiju, un ja Uzņēmējs nav iesniedzis Pasūtītājam pierādījumus par garantijas laika garantijas pagarinājumu vismaz 20 (divdesmit) dienas pirms iepriekšējā garantijas laika garantijas derīguma termiņa notecējuma.

  - Līguma 16.2.punktā noteiktais garantijas periods bez īpašas vienošanās starp Pusēm tiek pagarināts par laika periodu, kādā Darbi vai jebkura svarīga to daļa nevarēja tikt izmantota paredzētajiem mērķiem tādu defektu dēļ (dīkstāve), uz kuriem ir attiecināma Uzņēmēja izsniegtā garantija.

  - Ja jebkuri uz garantiju attiecināmie defekti vai bojājumi (ieskaitot defektu novēršanu) var ietekmēt Darbu ekspluatāciju vai noslēguma pārbaudēs konstatētos tehniskos parametrus vai garantētos rādītājus, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt jebkuru Tehniskajās specifikācijās noteikto noslēguma pārbaužu atkārtotu veikšanu. Šādu prasību Pasūtītājs iesniedz Uzņēmējam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc defektu vai bojājumu novēršanas. Atkārtotās noslēguma pārbaudes Uzņēmējam ir jāveic Tehniskajās specifikācijās noteiktajā kārtībā ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas. Visus izdevumus sakarā ar atkārtotu Noslēguma pārbaužu veikšanu sedz Uzņēmējs. Ja noslēguma pārbaudēs tiek konstatēts, ka Darbi neatbilst līgumam vai neizpilda Tehniskajās specifikācijās noteiktos tehniskos parametrus vai garantētos rādītājus, vai funkcionālās garantijas, Puses piemēro šī līguma 17.5.-17.8.punktu noteikumus.

  - Garantijas laika garantijai ir jābūt noformētai garantijas vai apdrošināšanas polises veidā, kuru izsniegusi Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, tās filiāle vai ārvalsts kredītiestādes filiāle, vai apdrošināšanas sabiedrība, kurai ir tiesības sniegt pakalpojumus Latvijas Republikā.

- Noslēguma pārbaudes un darbu pieņemšana

  - Uzņēmējs uz sava rēķina iekārtu izgatavošanas vietā un/vai Objekta vietā veic visas pārbaudes un inspekcijas, kas ir noteiktas Tehniskajās specifikācijās. Pasūtītāja pilnvarotajām personām ir tiesības piedalīties šādās pārbaudēs un inspekcijās, ar nosacījumu, ka Pasūtītāja pienākums tādā gadījumā ir segt visus izdevumus, kas saistīti ar ceļa un uzturēšanās izdevumiem savam personālam. Par šādu pārbaužu veikšanu Uzņēmējam ir jāpaziņo rakstiski vismaz 5 dienas iepriekš.

  - Noslēguma pārbaudes veic Uzņēmējs Pasūtītāja pārstāvja klātbūtnē Tehniskajās specifikācijās noteiktajā kārtībā, lai pārliecinātos, vai Darbi vai to attiecīgās daļas atbilst Līgumam un garantētajiem parametriem, kas noteikti Tehniskajās specifikācijās. Uzsākot noslēguma pārbaudes Pasūtītājs paraksta Uzņēmēja sagatavotu apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai. Apliecinājums tiek sagatavots saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

  - Veiktie Darbi tiek nodoti Pasūtītājam ar pieņemšanas nodošanas aktu pēc tam, kad Darbi ir pilnībā pabeigti, ir pabeigtas Darbu un iekārtu pārbaudes, iekārtas ir sasniegušas garantētos lielumus, Uzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam visu 17.4.punktā minēto dokumentāciju un ir pabeigta personāla apmācība. Akti, kas tiek parakstīti starp Pasūtītāju un Uzņēmēju neapliecina pilnīgu Darbu izpildi. Darbi uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem, kad Objekts ir nodots ekspluatācijā.

  - Darbu gaitā un pēc darbu pabeigšanas tiek noformēta šāda tehniskā dokumentācija:

    - Pārbaužu protokoli;

    - Ražotāja garantijas sertifikāti uz precēm un iekārtām, ko piegādā Uzņēmējs;

    - Ekspluatācijas un apkalpošanas instrukcijas uz precēm un iekārtām, ko piegādā Uzņēmējs, elektroniskā (formātu saskaņojot ar Pasūtītāju) un papīra formā valsts valodā;

    - Izpildshēmas un rasējumi elektroniskā (formātu saskaņojot ar Pasūtītāju) un papīra formā.

Šādas dokumentācijas iesniegšana ir Darbu izpildes sastāvdaļa.

  - Ja Darbi vai jebkura to daļa nav izturējuši noslēguma pārbaudes, Uzņēmējs ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no sākotnējo noslēguma pārbaužu veikšanas datuma nodrošina atkārtotu noslēguma pārbaužu veikšanu Tehniskajās specifikācijās un Līgumā noteiktajā kārtībā. Gadījumā, ja Darbi vai jebkura to daļa neiztur arī atkārtoti veiktās noslēguma pārbaudes, Pasūtītājs pēc sava ieskata ir tiesīgs:

    - dot norādījumus vēlreiz atkārtot noslēguma pārbaudes;

    - pieņemt Darbus, attiecīgi aprēķinot un piemērojot šajā līgumā noteiktos līgumsodus un piedzenot, vai ieturot zaudējumus;

    - gadījumā, ja Darbi ir ar tādiem trūkumiem, kuri liedz Pasūtītājam tos ekspluatēt un gūt no tiem labumu, noraidīt Darbus pilnībā un pieprasīt Uzņēmējam atmaksāt visas saskaņā ar Līgumu tam izmaksātās summas, Līguma finansēšanas izmaksas, ar Darbu demontāžu saistītās izmaksas, Objekta vietas uzkopšanas un sakārtošanas izmaksas, iekārtu un materiālu atgriešanas Uzņēmējam izmaksas, citus Pasūtītāja izdevumus un zaudējumus šajā sakarā.

  - Ja Uzņēmējs divu mēnešu laikā pēc Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa joprojām nav novērsis defektus Darbos, kā rezultātā Darbi nav izturējuši noslēguma pārbaudes, Pasūtītājam ir tiesības pēc sava ieskata vai nu piemērot zemāk norādītos līgumsodus, vai piesaistīt citus speciālistus defektu novēršanai. Gadījumā, ja Pasūtītājs defektu novēršanai piesaista citus speciālistus, Uzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam tā izdevumus šajā sakarā.

Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 20`000.00 euro (divdesmit tūkstoši euro) par katru nesasniegto funkcionālo garantiju 1,0 procentpunktu (saskaņā ar šā līguma p.17.8), par kuriem dūmgāzu kondensatora kopējā jauda ir mazāka par garantēto. Ja dūmgāzu kondensatora lietderības koeficienta novirze ir lielāka par 3% (trīs procentiem), Pasūtītājs var noraidīt Objekta pieņemšanu ekspluatācijā.

Šajā punktā noteiktā līgumsoda piemērošana nekādā veidā neierobežo Pasūtītāja tiesības piemērot nokavējuma līgumsodu un prasījumus par zaudējumu kompensāciju par izpildes termiņa neievērošanu saskaņā ar 19.punktu.

  - Uzņēmējam noslēguma pārbaudēs ir jādemonstrē tehnisko parametru sasniegšana atbilstoši Tehniskajām specifikācijām, ieskaitot izmešu daudzumu, trokšņu līmeni, vibrāciju līmeni. Šo parametru pārsniegšana dod Pasūtītājam tiesības pārtraukt Līgumu saskaņā ar 20.punktu.

  - Kā funkcionālās garantijas, kas ir spēkā visā Uzņēmējā piedāvātajā garantijas periodā, Uzņēmējs garantē biokurināmā katla dūmgāzu kondensatora kopējo jaudu saskaņā ar Uzņēmēja Piedāvājumā (Līguma pielikums nr.4) ietverto Tehniskās specifikācijas pielikumu Nr. 1 Dūmgāzu kondensatora jauda (utilizētais siltumenerģijas daudzums laika vienībā) tiek noteikts saskaņā ar siltumenerģijas skaitītāju rādījumiem.

Mērījums jāveic iespējami tuvi Tehnisko specifikāciju 1. Pielikuma 1.-9. punktu noteiktajiem parametriem ne mazāk kā 2 reizes nosakot vidējos rādītājus 1 stundas laika periodā, gala rezultātu iegūstot aprēķinu ceļā pārrēķinot uz Tehnisko specifikāciju 1. Pielikuma 10. punktā noteiktajiem parametriem. Kopējais pārbaudes laiks, saskaņa ar Uzņēmēja izstrādāto un Pasūtītāja saskaņoto pārbaudes programmu, – ne mazāks kā 6 stundas (optimāli 24h). Papildus kā funkcionālās garantijas, kas ir spēkā visā Uzņēmējā piedāvātajā garantijas periodā, Uzņēmējs saskaņā ar Tehniskās specifikācijas pielikumos sevis deklarētiem punktiem garantē sekojošu parametru izpildi:

    - Tehniskās specifikācijas pielikumā Nr. 1 punkti Nr. 10 - 19;

    - Tehniskās specifikācijas pielikumā Nr. 2 punkts Nr. 7;

    - Tehniskās specifikācijas pielikumā Nr. 3 punkts Nr. 7.

    - Tehniskās specifikācijas pielikumā Nr. 4 punkts Nr. 7.

- Apmācība

  - Uzņēmējs veic Pasūtītāja personāla apmācību Tehniskajās specifikācijās noteiktajā kārtībā. Uzņēmējs apmācības procesa kārtību, ilgumu un paredzamos termiņus nosaka Darbu izpildes programmā, ievērojot Tehniskajās specifikācijās noteiktās prasības. Visas izmaksas, kas saistītas ar apmācību, ir iekļautas Akceptētajā līguma summā.

- Izpildes termiņa neievērošanas sekas

  - Ja Uzņēmējs nepabeidz Darbus jeb Objekts netiek nodots ekspluatācijā Līguma 5.3.punktā noteiktajā termiņā, Uzņēmējs maksā Uzņēmējam līgumsodu, kas tiek noteikts 0,5% (viena puse procenta) apmērā no Akceptētās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no viņa saistībām pabeigt Darbus un neatbrīvo viņu no jebkādām citām saistībām un pienākumiem attiecībā pret Pasūtītāju saskaņā ar šo Līgumu.

  - Līgumsoda apmērs nav aprobežots ar zaudējumu lielumu, kādi paredzami no līguma neizpildīšanas, sk. 19.5.p.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu no Uzņēmējam izmaksājamām summām ieskaites kārtībā bez īpašas Uzņēmēja piekrišanas vai Uzņēmējs 10 dienu laikā pēc atbilstoša satura rēķina un pieprasījuma saņemšanas no Pasūtītāja, to samaksā Pasūtītājam.

  - Ievērojot to, ka:

    - Pasūtītājs ir noslēdzis šo līgumu saistībā ar programmu „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1 aktivitātes “Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” saskaņā ar līgumu (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/046), ko noslēgušas SIA „Salaspils siltums” un „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”,

    - un Pasūtītājs no saviem līdzekļiem ir plānojis un var apmaksāt Uzņēmējam tikai 50% no Akceptētās līguma summas,

    - bet atlikušos 50% no Akceptētās līguma summas Pasūtītājs saņems (lai samaksātu Uzņēmējam) no „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras” (kā ES fondu atbalstu) ar nosacījumu, ja Uzņēmējs izpildīs šo līgumu un Objekts tiks nodots ekspluatācijā līdz šī līguma 5.3.punktā norādītajam termiņam,

    - un līdz šī līguma 19.5.3.punktā noteiktā ES fonda atbalsta saņemšanai, lai apmaksātu Akceptētās līguma summas maksājumus, Pasūtītājs ieguldīs aizņemtus līdzekļus,

    - un nesaņemot šī līguma 19.5.3.punktā noteikto ES fondu atbalstu, ja Uzņēmējs neizpilda šo līgumu un Objekts netiek nodots ekspluatācijā līdz šī līguma 5.3.punktā norādītajam termiņam, Pasūtītājam tiks nodarīti tieši zaudējumi nesaņemtā ES fondu atbalsta apmērā,

Uzņēmējs bez maldības, viltus un spaidiem, vadoties pēc Civillikuma 1770.panta un turpmāko pantu noteikumiem, piekrīt uz sava rēķina atlīdzināt 50% no Akceptētās līguma summas kā Pasūtītāja zaudējumus par Uzņēmēja vainas dēļ neizpildītām saistībām.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt augstāk aprakstīto zaudējumu summu no Uzņēmējam izmaksājamām summām ieskaites kārtībā bez īpašas Uzņēmēja piekrišanas vai Uzņēmējs 10 dienu laikā pēc atbilstoša satura rēķina un pieprasījuma saņemšanas no Pasūtītāja, šo zaudējumu summu samaksā Pasūtītājam.

  - Pierādījums Uzņēmēja saistību izpildei un Uzņēmēja atbrīvošanai no saistībām saskaņā ar šī līguma 19.5.punktu ir būvvaldes parakstīts akts par Objekta nodošanu ekspluatācijā, ar datumu, kas nav vēlāks par 2015.gada 15.oktobri.

- Līguma pārtraukšana

  - Līgums var tikt pārtraukts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Uzņēmējs ir tiesīgs pārtraukt Līgumu:

    - ja Pasūtītājs ir nokavējis līgumā noteiktos samaksas termiņus par vairāk nekā 60 (sešdesmit) dienām un minēto samaksu nav veicis arī 10 (desmit) dienu laikā pēc iepriekšēja rakstiska Uzņēmēja brīdinājuma saņemšanas, un šāds kavējums nav saistīts ar Uzņēmēja saistību neizpildi;

    - Pasūtītāja bankrota vai maksātnespējas gadījumā.

  - Pasūtītājs bez jebkādu kompensāciju izmaksas Uzņēmējam ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, rakstiski paziņojot Uzņēmējam par Līguma pārtraukšanu vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš, ja:

    - Uzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā nav iesniedzis Līguma izpildes nodrošinājumu;

    - Uzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai nespēj veikt Darbus Līgumā noteiktajā termiņā un minētos trūkumus vai Līguma saistību neizpildi nav novērsis 10 (desmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas;

    - Uzņēmējs nenovērš defektus Darbos vai nepilda kādas citas Līgumā noteiktās saistības, un šādu savu saistību neizpildi nav novērsis 10 (desmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas;

    - Uzņēmējs pamet Objekta vietu, neierodas Objekta vietā noteiktajā laikā vai kā citādi izrāda savu nodomu pārtraukt Līgumā noteikto saistību izpildi, un ja šādu savu rīcību Uzņēmējs nav novērsis 10 (desmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas;

    - Darbi vai jebkura to daļa nav izturējusi atkārtotās noslēguma pārbaudes, tajā skaitā nav sasniegusi Tehniskajās specifikācijās noteiktos garantētos rādītājus vai izpildījusi citas Līgumā vai normatīvajos aktos noteiktās prasības;

    - Uzņēmējs (ja Uzņēmējs ir personu apvienība – tad jebkurš no tās biedriem) bankrotē vai kļūst maksātnespējīgs, vai ir uzsācis likvidācijas procesu;

    - Uzņēmējs, tajā skaitā personu apvienība, ir mainījusi savu struktūru vai juridisko statusu, nesaskaņojot ar Pasūtītāju, vai bez saskaņošanas ar Pasūtītāju ir mainījies personu apvienības biedru sastāvs;

    - Uzņēmējs līdz būvdarbu uzsākšanai būvlaukumā nav nodrošinājis Pasūtītāju ar pierādījumiem, ka apdrošināšana, kāda paredzēta Līgumā, ir izdarīta un līdz darba uzsākšanai nav uzrādījis Pasūtītājam apdrošināšanas polises un/vai Līgumā noteiktā termiņā nav iesniedzis apstiprināšanai Darbu izpildes programmu.

  - Līguma pārtraukšanas gadījumā Uzņēmējam bez kavēšanās un pienācīgā veidā jāpārtrauc Darbu veikšana, ja tie uzsākti un jādara viss iespējamais, lai līdz minimumam samazinātu izdevumus, un nekavējoties jānodod objekts, būvobjekts un darbu veikšanas vieta Pasūtītājam.

  - Ja Līgums ir pārtraukts Uzņēmēja vainas dēļ, Uzņēmējs 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma pārtraukšanas atmaksā Pasūtītājam visas avansā samaksātās summas, samaksā Uzņēmējam aprēķināto līgumsodu un kompensē visus Pasūtītāja izdevumus un zaudējumus. Šajā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot visus šajā līgumā minētos nodrošinājumus un garantijas maksājumu saņemšanai, tai skaitā veikt vienpusēju ieskaitu.

- Force Majeure

  - Puses nav pakļautas zaudējumu atlīdzībai, nokavējuma procentu vai līgumsoda samaksai, ja Līguma izpilde ir nokavēta vai Līgums nav ticis pienācīgi izpildīts nepārvaramas varas apstākļu jeb Force Majeure gadījumā. Šī panta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Force Majeure ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir nokavējusi saistību izpildi.

  - Šajā pantā Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notikumu, kurš nevarēja tikt paredzēts un kuru attiecīgā Puse nevar iespaidot, un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību.

  - Ja izceļas Force Majeure situācija, Puse, kura nevar veikt Līguma izpildi, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā, rakstiski paziņo otrai Pusei par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Puses nav vienojušās savādāk, tad abas Puses turpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši Force Majeure. Attiecībā uz pārējām Līguma saistībām to izpildes laiks tiek pagarināts par laika periodu, kas nepārsniedz termiņu, kādā darbojas Force Majeure apstākļi.

  - Gadījumā, ja Force Majeure apstākļu ietekme turpinās ilgāk par 1 (vienu) mēnesi un Puses neredz iespēju turpināt šī Līguma izpildi, jebkurai no Pusēm ir tiesības pārtraukt Līgumu, nosūtot otrai pusei rakstisku paziņojumu.

- Piemērojamā likumdošana un strīdu atrisināšanas kārtība

  - Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā.

  - Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, Puses to risina tiesā saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts, tai skaitā strīdi tiek risināti, saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Pirmās instances tiesa, kurā izšķirami strīdi, kas Pusēm varētu celties par šo līgumu vai tā izpildīšanu ir Rīgas rajona tiesa.

- Līguma noslēgšana un spēkā esamība

  - Līgums sagatavots latviešu valodā un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu – Uzņēmējs.

  - Līgums tā parakstīšanas brīdī sagatavots uz ___ (vārdiem) lapām, ietverot pielikumus:

    - Pielikums nr.1 uz ___ (vārdiem) lapām;

    - Pielikums nr.2 uz ___ (vārdiem) lapām;

    - Pielikums nr.3 uz ___ (vārdiem) lapām;

    - Pielikums nr.4 uz ___ (vārdiem) lapām;

    - Pielikums nr.5 uz ___ (vārdiem) lapām;

    - Pielikums nr.6 uz ___ (vārdiem) lapām;

    - Pielikums nr.7 uz ___ (vārdiem) lapām;

    - Pielikums nr.8 uz ___ (vārdiem) lapām.

    - Pielikums nr.9 uz ___ (vārdiem) lapām.

  - Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei.

- Pušu adreses, kontaktpersonas un paziņojumi

  - Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski. Paziņojumu nodošana tiek regulētā saskaņā ar Paziņojumu likumu vai Civilprocesa likumu. Pa faksu un e-pastu sūtītiem paziņojumiem ir informatīva nozīme.

  - Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tā ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.

  - Kontaktpersonas līguma izpildes laikā:

    - Pasūtītāja kontaktpersona –SIA „Salaspils Siltums” attīstības un ražošanas direktors Ivars Ojers, tālr.GSM: +371 29480259, tālr./fakss: +371 67944930, e-pasts: info@salaspilssiltums.lv.

    - Uzņēmēja kontaktpersona – [uzņēmuma nosaukums, kontaktpersonas amata nosaukums, kontaktpersonas vārds un uzvārds, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese].

  - Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no Pusēm nosūta otrai, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz šādu adresi:

| Pasūtītājs: SIA „Salaspils siltums” Reģ,Nr. LV40003310183 juridiskā adrese: Miera iela 31a, Salaspils, LV-2169; Konta Nr. LV83TREL9823710001000 Valsts kase tālr./fakss: +(371) 67944930 e-pasts: salaspils.siltums@inbox.lv. | Uzņēmējs: |
| --- | --- |
| No Pasūtītāja puses _____________________________ | No Uzņēmēja puses _____________________________ |

Pielikums Nr. 14

Būvdarbu garantijas laika garantijas forma

Adresāts:SIA „Salaspils siltums”,

Vien.Reģ,Nr. LV40003310183,

juridiskā adrese: Miera iela 31a, Salaspils, LV-2169.

„Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Salaspilī”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2015/1 KF

Tā kā ______________________________________________ (uzņēmēja nosaukums) (turpmāk tekstā saukts “Uzņēmējs”) ir veicis būvdarbus, saskaņā ar Līgumu Nr. ________ datētu ar 2013.gada ___. ____________ SIA „Salaspils siltums” (turpmāk tekstā saukts “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs”) atbilstoši atklātā konkursā „Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Salaspilī” (identifikācijas Nr. SalSil 2015/1 KF)  iesniegtajam piedāvājumam,

mēs, _______________________ (bankas/apdrošināšanas sabiedrības nosaukums un adrese) apstiprinām, ka mēs garantējam Jums par Uzņēmēja veikto darbu kvalitatīvu izpildi.

Mēs apņemamies, ka saņemot Jūsu pirmo rakstisko pieprasījumu, kurā minēts, ka Uzņēmējs nav izpildījis Līgumā minētās garantijas saistības un ka ir iestājušies līguma 6.punktā apakšpunktos norādītie apstākļi vai citi līgumā noteikti gadījumi, kas attiecināmi uz būvdarbu garantijām, bez iebildumiem un papildus paskaidrojumu pieprasīšanas, izmaksāt summu, kuru Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir iztērējis līguma 6.punkta apakšpunktos noteikto apstākļu vai citu līgumā noteikto gadījumu novēršanai .

Maksājums tiks veikts piecu darba dienu laikā uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja norādīto kontu, neizvirzot nekāda veida pretenzijas un neuzsākot tiesvedību, pēc Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pirmā pieprasījuma saņemšanas.

MĒS neaizkavēsim maksājumu, un nekādā gadījumā neatkāpsimies no pienākuma veikt maksājumu. Par maksājuma izpildi mēs rakstiski informēsim Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju cik vien ātri tas būs iespējams.

MĒS apliecinām, ka šīs garantijas ir spēkā arī, ja Būvuzņēmējs kļūst maksātnespējīgs vai ir likvidēts.

Garantijas ir spēkā _______ no būvdarbu pabeigšana, kas apstiprināts ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja un Uzņēmēja parakstītu pieņemšanas nodošanas aktu un tās 4% apmērā, kas ir _______________________________ euro (summa vārdiem) no izpildīto būvdarbu summas, tiek uzturētas visu garantijas laiku.

Ņemot vērā likuma „Par apdrošināšanas līgumu” 25.pantā noteikto ierobežojumu, apņemamies nodrošināt, ka garantijas termiņš tiek pagarināts, lai nodrošinātu pilnu Būvuzņēmēja sniegto saistību apjomu.

Apstiprinājums:     __________________________________________

(paraksts, paraksta atšifrējums)

2015. gada___.___________

Z.v.

Pieteikumu paraksta amatpersona ar paraksta tiesībām un apzīmogo ar zīmogu (ja ir).

Pielikums Nr. 15

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs:

SIA „Salaspils siltums”

Adrese: Miera ielā 31A, Salaspilī, LV-2169

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003310183

„Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Salaspilī”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2015/1 KF

Apdrošinātāja apliecinājums

Ar šo apliecinām, ka _____ (apdrošinātāja nosaukums) ir informēta par _____ (piegādātāja nosaukums) piedalīšanos atklātā konkursā „Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Salaspilī”, iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2015/1 KF, kā arī esam iepazinušies ar atklāta konkursa nolikumā izvirzītajām prasības būvniecības risku apdrošināšanai.

Ar šo apliecinām, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā tiks veikta _______ (piegādātāja nosaukums) un tā darbuzņēmēju (apakšuzņēmēju) civiltiesiskās atbildības apdrošināšana par to darbības vai bezdarbības rezultātā trešo personu veselībai, dzīvībai un mantai nodarītajiem zaudējumiem, ar minimālo atbildības limitu līdz būves (būvju) pieņemšanai ekspluatācijā vai līdz brīdim, kad būvi (būves) savā valdījumā pārņem pasūtītājs, 10% apmērā no būvuzņēmēja gada apgrozījuma, bet ne mazāk kā _________ euro.

Apstiprinājums:     __________________________________________

(paraksts, paraksta atšifrējums)

2015. gada___.___________

Z.v.

Pieteikumu paraksta amatpersona ar paraksta tiesībām un apzīmogo ar zīmogu (ja ir).