Telpu pārbūve, Miera iela 31A,  Salaspils, LV-2169

Elektroapgāde, iekšējie tīkli

### SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS.

- Kopējā daļa Miera iela 31A, Salaspils, elektroapgādes, iekšējo tīklu projekta dokumentācija izstrādāta pamatojoties uz Pasūtītāja uzdevumu, arhitektūras plāniem un atbilstoši LR spēkā esošajiem būvnormatīviem: - Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-07, LEK025; LEK 364-4-442; LBN 261-05; ENV61024-1 - MK noteikumi Nr.281 (LBN 202-15) "Būvprojekta saturs un noformēšana" - Projekta tehniskie risinājumi. Projektā ir paredzēta elektroapgāde telpu pārbūvei ar tīkla spriegumu Ut=400/230V un kopējo jaudu Pa=7.8kW. Grupu tīklu paredzēts barot no proj. sadales KS-1. Esošo kabeli AXPK 4x240mm2 nogriezt pirms esošās savienojuma uzmavas un ievilkt proj. sadalē KS-1. Esošo uzmavu un kabeļus līdz esošai sadalei demontēt. No proj. sadales KS-1 pa esošo šahtu montēt proj. kabeli NYY 4x70mm2. Rozetes, gaismekļi un slēdži izvietoti pēc Pasūtītāja uzdevuma un var tikt vēl precizētas montāžas laikā. Visi spēka kabeļi izpildīti ar zemējuma vadu. - Iekārtu uzstādīšana un montāža, drošības nosacījumi. Tīkla izveidei izmanto NYM-J un NYY tipa kabeļus, kurus montēt segti un virsapmetuma instalācijā. Šķērsojot sienas vai citas inženierkomunikācijas, kabeļus montēt PVH caurulēs. Gaismekļus iebūvēt reģipša griestos. Rozešu standarta augstums h=0.3m, ja savādāk nav norādīts. Slēdžu standarta augstums h=1.0m, ja savādāk nav norādīts. Montāžas darbu izpildes laikā jānodrošina nepieciešamie tehniskie un drošības tehnikas pasākumi iekārtu montāžas darbu drošai veikšanai. Sistēmas montāžas darbus var uzticēt tikai kvalificētajam personālam, kam ir attiecīgā pieredze un apliecinājušie dokumenti šo sistēmu montāžas darbu veikšanai. Iekārtu montāža jāveic atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot ierīču un materiālu tehnisko pašu (instrukciju) prasības. Elektroiekārtu spēka līniju montāžu jāveic ievērojot normatīvajos aktos paredzētos savstarpējos inženierkomunikāciju attālumus. Kabeļi tiek montēti pa kabeļu trepēm un sienām, vai pa citām konstrukcijām saskaņā ar LR spēkā esošiem būvnormatīviem un ugunsdrošības normām. Montāžas veids ēkās tiek noteikts atkarībā no ēkas konstrukcijas, griestu (un piekārto griestu) konstrukcijas, gaismas armatūras izvietojuma, pārējām inženierkomunikāciju trasēm, kabeļu plauktu izvietojuma un citām montāžas iespējām. Ugunsdrošo sienu un pārsegumu šķērsošanas vietās pielietot ugunsdrošos montāžas materiālus (manžetes vai putas.) nodrošinot ugunsizturību pēc LR spēka esošiem būvnormatīviem un ugunsdrošības normām, kā arī būvprojektā paredzēto konstrukciju ugunsizturības.. 4. Nobeiguma nosacījumi. Visām atsaucēm uz ieprojektētām konkrēto firmu iekārtām, materiāliem un izstrādājumiem, kuras norādītas šajā projektā, ir informatīvs raksturs, kas sniedz informāciju par šo izstrādājumu un iekārtu nepieciešamo kvalitātes līmeni un atbilstību piemērojamo standartu u.c. tehnisko noteikumu prasībām. Ir iespējama šo izstrādājumu, materiālu un iekārtu nomaiņa pret citu firmu tehniski analoģiskām iekārtām un materiāliem, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu, kvalitātes un tehniskās prasības. Gadījumā, ja montāžas un regulēšanas darbu veikšanas gaitā nevar izpildīt projekta dokumentācijā norādītos risinājumus, visas atkāpes jāsaskaņo ar projektēšanas organizāciju pirms attiecīgu montāžas un regulēšanas darbu uzsākšanas. Projekta dokumentācijā pieņemtie risinājumi nodrošina sistēmas efektīvu darbību ar noteikumu, ka sistēmas ekspluatācijas gaitā tiks ievērotas normatīvo aktu, standartu, apkopes darbu reglamentu un objekta darba kārtības noteikumu prasības. Sastādīja: R.Kalve