### SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS.

- Kopēja daļa Biroju ēkas telpu pārbūves projekta Salaspilī, Miera ielā 31A, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas projekta dokumentācija izstrādāta pamatojoties uz Pasūtītāja uzdevumu, arhitektūras plāniem un atbilstoši LR spēkā esošajiem būvnormatīviem: - LVS CEN/TS 54-14 "Eiropas standarts. Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas - 14. daļa. Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai"; - LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"; - LR MK 2016.g. 19.aprīļa "Ugunsdrošības noteikumi" - MK noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi"; - MK noteikumi Nr.281 (LBN 202-15) "Būvprojekta saturs un noformēšana" - Projekta tehniskie risinājumi. Projektā paredzēts paplašināt esošo konvenciālo ugunsgrēka atklāšanas sistēmu ar kontroles paneli „Bentel J424-8”, kas atbilst EN-54 standarta prasībām. Signalizācijas paplašina divi detektoru stari , viens ar dūmu detektoriem, bet otrs ar rokas signalizatoru. Trešā stāva pārbūvējamā telpā esošajam staram jāpievienu papildus dūmu detektors uz piekārtajiem griestiem, bet no uz pamatgriestiem esošā detektora jāizvelk iznesamā indikācija uz piekārtajiem griestiem. Pie paneļa pieslēdzās sekojošas iekārtas: - Dūmu detektori NB338-2L - Rokas signalizatori FP/3RD Ar automātiskajiem ugunsgrēka atklāšanas detektoriem ir aprīkotas visas telpas, izņemot tualetes un dušū telpas. Pārbūvējamajās telpās paredzēti dūmu detektori ar iznesamo indikāciju arī aiz piekārtajiem griestiem, jo attālums līzd piekārtajiem griestiem pārsniedz 1 metru, bet virs piekārtajiem griestiem ir elektrības kabeļi. Ugunsgrēka trauksmes gadījumā realizēta ventilācijas agregātu izslēgšana. Iekārtu uzstādīšana un montāža Projektā paredzētas ugunsgrēka atklāšanas iekārtas - dūmu detektori kas ir sertificēti, atbilstoši standarta LVS EN 54-14:2005L 5 un 7.daļai, signālpogas, 11. daļai, un ugunsgrēka sirēnas, kas ir sertificētas atbilstoši standarta LVS EN 54-14:2005L 3. daļai. Ugunsgrēka detektoru tipi un izvietojums atbilstoši LVS CEN/TS 54-14:2005L. Pielikums A “Speciālās rekomendācijas” (t.sk. Tabula A.1. “Darbības rādiuss un griestu augstuma līmenis”) un to ražotāju norādēm. Visos evakuācijas ceļos ir paredzēti manuālie izsaukuma punkti (rokas signalizatori) - atbilstoši LVS CEN/TS 54-14:2005L p..6.5.4 un p.A.6.4.4. “Rokas izsaukšanas punkts”. Iekārtu savienošanai ar kontroles paneli paredzams izmantot signalizācijas kabeli JE-H(St)H 1x2x0,8 ,. kurš nodrošina sprieguma kritumu kabelī jebkurā tīkla punktā ne lielāku par 10%. Rokas signalizatoriem paredzēts kabelis JE-H(St)H 180/E30 1x2x0,8 , kurš nodrošina funkcionēšanu aizdegšanās režīma 30 minūtes saskaņā ar normām atbilstoši LVS CEN/TS 54-14 6.11.2. Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas kontroles paneļa ~ 230V elektrobarošana realizēta no elektrosadales atsevišķas neatslēdzamas grupas pēc 3 dzīslu shēmas, rezerves =24V elektrobarošanu – no akumulatoru baterijām (7Ah, 12V), kas garantē sistēmas normālu funkcionēšanu darba režīmā 72 stundas vai trauksmes režīmā vismaz 30 minūtes (atbilstoši LVS CEN/TS 54-14 p.6.8.3).Barošanas kabeļa trase pagraba stāvā uzrādīta projekta elektrotīklu sadaļā. - Montāžas un drošības nosacījumi. Montāžas darbu izpildes laikā jānodrošina nepieciešamie tehniskie un drošības tehnikas pasākumi iekārtu montāžas darbu drošai veikšanai. Sistēmas montāžas darbus var uzticēt tikai kvalificētajam personālam, kam ir attiecīgā pieredze un apliecinājušie dokumenti šo sistēmu montāžas darbu veikšanai. Iekārtu montāža jāveic atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot ierīču un materiālu tehnisko pašu (instrukciju) prasības.. Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas līniju montāžu jāveic atsevišķi no citiem elektroiekārtu spēka vadiem, ievērojot normatīvajos aktos paredzētos attālumus. Kabeļi tiek stiprināti pie sienām vai citām konstrukcijām saskaņā ar LR spēkā esošiem būvnormatīviem un ugunsdrošības normām. Ugunsdzēsības signalizācijas ietaišu zemēšanu un montāžu izpilda pēc ražotājfirmas ekspluatācijas noteikumiem, ievērojot ražotāju instrukcijas un normas. Montāžas veids ēkās tiek noteikts atkarībā no ēkas konstrukcijas, griestu (un piekārto griestu) konstrukcijas, gaismas armatūras izvietojuma, pārējām inženierkomunikāciju trasēm, kabeļu plauktu izvietojuma un citām montāžas iespējām. Sienu šķērsojuma vietās kabeļus montēt caurulēs. Ugunsdrošo sienu un pārsegumu šķērsošanas vietās pielietot ugunsdrošos montāžas materiālus (manžetes vai putas.) nodrošinot ugunsizturību pēc LR spēka esošiem būvnormatīviem un ugunsdrošības normām, kā arī būvprojektā paredzēto konstrukciju ugunsizturības. - Nobeiguma nosacījumi. Visām atsaucēm uz ieprojektētām konkrēto firmu iekārtām, materiāliem un izstrādājumiem, kuras norādītas šajā projektā, ir informatīvs raksturs, kas sniedz informāciju par šo izstrādājumu un iekārtu nepieciešamo kvalitātes līmeni un atbilstību piemērojamo standartu u.c. tehnisko noteikumu prasībām. Ir iespējama šo izstrādājumu, materiālu un iekārtu nomaiņa pret citu firmu tehniski analoģiskām iekārtām un materiāliem, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu, kvalitātes un tehniskās prasības. Gadījumā, ja montāžas un regulēšanas darbu veikšanas gaitā nevar izpildīt projekta dokumentācijā norādītos risinājumus, visas atkāpes jāsaskaņo ar projektēšanas organizāciju pirms attiecīgu montāžas un regulēšanas darbu uzsākšanas. Projekta dokumentācijā pieņemtie risinājumi nodrošina sistēmas efektīvu darbību ar noteikumu, ka sistēmas ekspluatācijas gaitā tiks ievērotas normatīvo aktu, standartu, apkopes darbu reglamentu un objekta darba kārtības noteikumu prasības. Sastādīja: A.Strautiņš