### SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS.

- Kopēja daļa Biroju ēkas telpu pārbūves projekta Salaspilī, Miera ielā 31A, apsardzes signalizācijas sistēmas projekta dokumentācija izstrādāta pamatojoties uz Pasūtītāja uzdevumu, arhitektūras plāniem un atbilstoši LR spēkā esošajiem būvnormatīviem: - Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves" - Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli" - MK noteikumi Nr.281 (LBN 202-15) "Būvprojekta saturs un noformēšana" - Projekta tehniskie risinājumi. Projektā ir paredzēta esošās apsardzes signalizācijas sistēmas PIMA Hunter-Pro 896 paplašināšana. Pārbūvējamās telpas primajā un trešajā stāvā paredzēts aprīkot ar kustības detektoriem un magnētiskajiem kontaktiem uz ieejas durvīm. Apsardzes signalizācijai pievienu jaunu zonu paplašinātāju EXP-Pro uz 8 zonām, kuru izvieto barošanas bloka PS-2 korpusā. Paredzēts katru detektoru pieslēgt atsevišķā zonā.Zonu paplašinātāju pieslēgt pie BUS maģistrāles. Pieslēgšanas vietu precizēt montāžas darbu laikā( iespējams pievienot pie esošajiem zonu paplašinātājiem vai vadības paneļiem)Trauksmes signāls tiek padots uz esošajām sirēnām. 3.Iekārtu uzstādīšana un montāža Zonu palašinātāju izvietot pārbūvējamajā telpā virs piekārtajiem griestiem, piekļuvei izveidojot montāžas lūku. Kustības detektorus montēt saskaņā ar detektoru ražotāju montāžas instrukcijām. Kabeļu Instalāciju uz kustības detektoriem veikt ar apsardzes signalizācijas kabeli CQR 6x0,22 vai analogu. Uz magnētiskajiem kontaktiem pielietot kabeli 4x0,22. 4.Montāžas un drošības nosacījumi. Montāžas darbu izpildes laikā jānodrošina nepieciešamie tehniskie un drošības tehnikas pasākumi iekārtu montāžas darbu drošai veikšanai. Sistēmas montāžas darbus var uzticēt tikai kvalificētajam personālam, kam ir attiecīgā pieredze un apliecinājušie dokumenti šo sistēmu montāžas darbu veikšanai. Iekārtu montāža jāveic atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot ierīču un materiālu tehnisko pašu (instrukciju) prasības. Asardzes līniju montāžu jāveic atsevišķi no citiem elektroiekārtu spēka vadiem, ievērojot normatīvajos aktos paredzētos attālumus. Kabeļi tiek stiprināti pie sienām vai citām konstrukcijām saskaņā ar LR spēkā esošiem būvnormatīviem un ugunsdrošības normām. Montāžas veids ēkās tiek noteikts atkarībā no ēkas konstrukcijas, griestu (un piekārto griestu) konstrukcijas, gaismas armatūras izvietojuma, pārējām inženierkomunikāciju trasēm, kabeļu plauktu izvietojuma un citām montāžas iespējām. Sienu šķērsojuma vietās kabeļus montēt caurulēs. Ugunsdrošo sienu un pārsegumu šķērsošanas vietās pielietot ugunsdrošos montāžas materiālus (manžetes vai putas.) nodrošinot ugunsizturību pēc LR spēka esošiem būvnormatīviem un ugunsdrošības normām, kā arī būvprojektā paredzēto konstrukciju ugunsizturības. 5. Nobeiguma nosacījumi. Visām atsaucēm uz ieprojektētām konkrēto firmu iekārtām, materiāliem un izstrādājumiem, kuras norādītas šajā projektā, ir informatīvs raksturs, kas sniedz informāciju par šo izstrādājumu un iekārtu nepieciešamo kvalitātes līmeni un atbilstību piemērojamo standartu u.c. tehnisko noteikumu prasībām. Ir iespējama šo izstrādājumu, materiālu un iekārtu nomaiņa pret citu firmu tehniski analoģiskām iekārtām un materiāliem, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu, kvalitātes un tehniskās prasības. Gadījumā, ja montāžas un regulēšanas darbu veikšanas gaitā nevar izpildīt projekta dokumentācijā norādītos risinājumus, visas atkāpes jāsaskaņo ar projektēšanas organizāciju pirms attiecīgu montāžas un regulēšanas darbu uzsākšanas. Projekta dokumentācijā pieņemtie risinājumi nodrošina sistēmas efektīvu darbību ar noteikumu, ka sistēmas ekspluatācijas gaitā tiks ievērotas normatīvo aktu, standartu, apkopes darbu reglamentu un objekta darba kārtības noteikumu prasības. Sastādīja: A.Strautiņš