*Cenu aptaujas nolikuma pielikuma Nr. 1*

**Tehniskā specifikācija**

“Kurināmās šķeldas piegāde 2024./2025.gada periodā”

1. Tehniskās specifikācijas prasības attiecas un ir piemērojamas katram kurināmās šķeldas (turpmāk – šķelda/kurināmais) piegādes apjomam (kravai).
2. Piegādātās šķeldas maksimāli pieļaujamais relatīvais mitrums ne vairāk kā 55% un zemākā kurināmā siltumspēja (Qzd) ne mazāka par 1,961 MWh/t.
3. Piegādātās šķeldas minimāli pieļaujamais relatīvais mitrums ne zemāk kā 35%, ar zemāko kurināmā siltumspēju (Qzd) ne mazāka par 3,133 MWh/t.
4. Kurināmās īpašības (% saturs):
   1. šķelda ne mazāk kā 80%;
   2. drupināta miza līdz 15%;
   3. zāģskaidas līdz 3%.
5. Šķeldas vidējie izmēri G x P x B: 50 x 40 x 15 mm.
6. Šķeldas izmēri virs 150 mm pieļaujams līdz 2 % no katras kravas apjoma.
7. Šķeldas izmēri zem 5 mm pieļaujams līdz 10 % no katras kravas apjoma.
8. Šķeldā nedrīkst būt koksnes pārstrādes atkritumi, kas neatbilst minētajiem izmēriem.
9. Šķeldā nedrīkst būt smiltis, akmeņi, metāls, citi materiāli (vielas), sniegs vai ledus.
10. Šķelda nedrīkst būt ar sadalīšanās pazīmēm. Šķelda nedrīkst būt no svaigi cirstas koksnes.
11. Pelnu (LVS EN ISO 17225-1:2014 poz. A 5,0) saturs kurināmajā līdz 4%.
12. Radioaktīvais piesārņojums (mākslīgie radionuklīdi) piegādātās šķeldas kravā nedrīkst pārsniegt spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto limitu, bet ne vairāk kā 1 Bq/kg. Pelnu īpatnējā radioaktivitāte nedrīkst pārsniegt noteikto limitu (Cs-137 radioizotopam 1000 Bq/kg).
13. Kurināmā šķelda atbilst (atbilstība ir pamatojama un apliecināma) likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7. pantā noteikto noteikumu prasību atbilstībai attiecībā uz ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem.
14. Plānotais apjoms (beramie m³) pa mēnešiem 2024/2025.g.:

|  |  |
| --- | --- |
| Piegādes periods | Plānotais piegādes daudzums, beramie m³\* |
| Septembris | 2000 |
| Oktobris | 6000 |
| Novembris | 9000 |
| Decembris | 10 000 |
| Janvāris | 10 000 |
| Februāris | 9500 |
| Marts | 9000 |
| Aprīlis | 6500 |
| Maijs | 2000 |
| **Kopā:** | **64 000** |

\*Ievērojot faktu, ka Pircēja saražotā siltumenerģijas izlietošana (piegāde) ir atkarīga, tajā skaitā no meteoroloģiskajiem apstākļiem un lietotāju pieprasījuma, tad Pircējam nav pienākuma iegādāties visu šī līguma ietvaros plānotā kurināmās šķeldas apjoma. Plānotais kopējais piegāžu apjoms var tikt mainīts no Pircēja puses vienpusēji, bet ne vairāk kā 20 % apmērā no kopējā plānotā piegādes daudzuma (beramie m³) — attiecīgi Pircējs var nopirkt mazāku kopējo apjomu vai arī Pārdevējam var rasties pienākums piegādāt lielāku kurināmās šķeldas apjomu.